## Naslovnica
INVESTITOR: | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
OIB_72910430276
GRAĐEVINA: | ZGRADA B - u sklopu koji koristi Ministarstvo pravosuđa i uprave
Pojedinačna zgrada - Zgrada B (nekadašnja Vozarska vojrna)
LOKACIJA: | k.č. 3149/1, k.o. Črnomerec
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2021-131
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | TROŠKOVNICI RADOVA
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 54/2022
BROJ PROJEKTA: | 69/2022_T
BROJ I NAZIV MAPE: | MAPA 1/1 TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA
OBNOVA ZGRADE B, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
Dean Čizmar, doc.dr.sc.,dipl.ing.građ.
Ivan Glavor, mag.ing.el.
Cvijeto Ruso, dipl.ing.stroj.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, Lipanj 2022.

## Uvodne napomene
NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK
Dostavom ponude po ovom troškovniku smatra se da je ponuditelj upoznat sa svim okolnostima i specifičnostima kao i otežanim uvjetima koji mogu nastati prilikom izvođenja radova te je iste uzeo u obzir prilikom izrade ponude po ovom troškovniku.
Neovisno o ispravnosti samog opisa svake stavke troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije, prilikom davanja cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, ponuditelj treba uključiti u svaku pojedinu stavku odnosno ukupnu ponudu sav potreban rad i materijal kojim se osigurava u cijelosti izvođenje radova do pune funkcionalnosti predmetne građevine a sve sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je stavljena na raspolaganje od strane Naručitelja.
Ponuditelj treba prilikom ispunjavanja troškovnika i davanje ponude detaljno proučiti glavni projekt.
Ukoliko ponuditelj smatra da nešto nije jasno i/ili neispravno u projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku, tada je ponuditelj dužan kroz postupak javne nabave zatražiti pojašnjenje/dopunu/izmjenu. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je troškovnik ispravan i jasan te da na temelju iste može izvesti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti i uporabljivosti predmetne građevine.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo u postupku javne nabave do zaključenja ugovora.
Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupni predmet koji čini predmet nabave. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u troškovniku. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena, izražene u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena.
U svakoj stavci troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije gdje je navedena određena tehnička specifikacija i/ili norma smatra se da je ista popraćena sa izrazom „ili jednakovrijedno“ neovisno da li je izričito napisan izraz „jednakovrijedno“ u samoj stavci, a sve sukladno članku 209. i 210. Zakona o javnoj nabavi.
Jednakovrijednost se dokazuje dokumentacijom bilo kojim primjerenim sredstvom iz kojeg moraju biti vidljivo da su ispunjeni traženi kriteriji jednakovrijednosti.
Ako za vrijeme izvođenja radova ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno je priložiti za svaku odgovarajuću stavku troškovnika: - Tehničke karakteristike tog proizvoda iz kojih mora biti vidljivo sve potrebno kao dokaz da ponuđeni proizvod odgovara tehničkim karakteristikama koje su se tražile tom stavkom troškovnika; - Točan navod na koji se proizvod odnosi - Točan naziv troškovnika, naziv i broj stavke.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u troškovniku i/ili projektnoj dokumentaciji, ili normama jednakovrijednim onim navedenim u troškovničkoj stavci. Ako nije navedena niti jedna norma obavezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM…) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja od Naručitelja odnosno njegovog predstavnika. Svi radovi koji su predmet ove nabave moraju biti izvedeni sukladno nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, a sukladnost istih će se utvrđivati tijekom izvršenja ugovora uz prethodnu suglasnost projektanta. Svi materijali, proizvodi, poluproizvodi i oprema odnosno svi građevinski proizvodi prije ugradnje trebaju biti odobreni od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Izvođač/ponuditelj je dužan razraditi i izraditi sveukupnu projektnu dokumentaciju prije izvođenja radova a što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije i detalja ugradnje, a koja je nužna za cjelokupno izvođenje radova a sve sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19). Radionička dokumentacija prije samog izvođenja radova treba biti odobrena od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Prije izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti prijedlog plana izvođenja radova stručnom nadzoru na odobrenje. Plan izvođenja radova mora sadržavati: A. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima iz Dodatka IV Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (koji određuje konkretan način ispunjavanja zahtjeva), a naročito o: - podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o postojećim instalacijama i uređajima te utjecajima okoliša gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za zaštitu na radu; - određivanju granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje gradilišta); - određivanju i održavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu; - određivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nužnih izlaza s uputama za održavanje; - utvrđivanju mjesta, prostora i načina razmještaja i skladištenja materijala koji se ugrađuje; - određivanju mjesta i prostora za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala; - načinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta; - načinu označavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone); - načinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine, pare odnosno gdje može doći do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;
načinu uređenja (izvor, mjesta priključka), odabiru i razvodu energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih; - određivanju vrste i broja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje; - načinu zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu; - načinu zaštite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, šahtove, jame i slično; - načinu zaštite radnika pri rušenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovoga dijela; - određivanju vrste i načina izvođenja – postavljanja skela (projekti s nacrtima i statičkim proračunima); - mjerama zaštite od požara te opremi, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara na gradilištu; - načinu organiziranju pružanja prve pomoći na gradilištu; - načinu osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno.
B. Popis opasnih tvari C. Popis posebno opasnih poslova D. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opas¬nost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme E. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde F. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri čemu je potrebno definirati: - tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; - minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran način; - minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati; - potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja faze radova. G. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu H. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje I. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika J. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište K. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu L. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
M. Pravila ponašanja na gradilištu N. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na radilištu O. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu P. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu Naručitelj je dužan imenovati koordinatora II zaštite na radu. Temeljem članka 77, stavak (2), točka (3) koordinator zaštite na radu na vrijeme građenja obavezan je izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Slijedom navedenog plan izvođenja radova treba biti izrađen u skladu sa dodatkom V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), te isti treba biti usklađen sa metodologijom/tehnologijom Izvođača koja je planirana za predmetno gradilište. Koordinator II je dužan plan izvođenja radova izrađen od strane Izvođača usvojiti i ovjeriti dok, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Naručitelj vrši prijavu gradilišta nadležnom tijelu.
1. | UVJETI IZGRADNJE
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave u stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, dakle UKLJUČIVO sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne gradilišne prijenose, prijevoze i transporte, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane visine, odnosno odvajanje pojedinih zona zahvata izvedbe radova zaštitnom gradilišnom ogradom, sa odgovarajućom privremenom signalizacijom i provođenjem svih sigurnosnih mjera po odredbama HTZ-a, uključivo i izvedbu svih rampi i mostova za prijevoz i transport materijala u fazi gradnje.
Posebnu pozornost treba obratiti na provođenje mjera zaštite na radu prilikom izvođenja zaštite građevinske jame, zemljanih radova i iskopa, a u jediničnu cijenu obvezno ukalkulirati i zaštitu iskopanih rovova, ukoliko im dubina prelazi jedan metar.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), zaštitu elemenata konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja i sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Jediničnim cijenama također potrebno obuhvatiti i sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala koji je nastao građenjem i održavanje čistoće gradilišta u toku izvođenja radova.
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrjebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN ili jednakovrijedno). Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti Naručitelja odnosno njegovog predstavnika s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi Naručitelja u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima, odnosno provođenjem ispitivanja od strane ovlaštenog tijela.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su propisima struke, odnosno prema odluci Naručitelja odnosno njegovog predstavnika i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve grupe radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Prilikom izvođenja radova, glavni izvoditelj dužan je osigurati pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra, osim ako njihovim ugovorom isto nije regulirano na drukčiji način.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika, odnosno sav materijal potreban za kompletno izvođenje pojedine od faza troškovničke stavke koja se izvodi, do potpunog završetka svih parametara tehničkog rješenja i funkcionalne gotovosti, uključivo i dobavu i isporuku atestne dokumentacije za svaki proizvod, odnosno gotovi element.
U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude, te će se u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati optimalna, obzirom na projektirano rješenje.
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima, odnosno specijalističkim podizvođačima raznih struka u smislu ovih općih uvjeta.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“, UZ PRETHODNO ADEKVATNO SORTIRANJE I ODVAJANJE SVOG VIŠKA MATERIJALA I AMBALAŽNOG OTPADA.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“.
Također je potrebno provesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke i oštećenja koja su nastala tokom gradnje (ukoliko se radi o faznoj izvedbi ili zahvatu na djelu kuću), a ista se trebaju obaviti u garantnom roku.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, TE ZAVRŠNO ČIŠĆENJE I SORTIRANJE OTPADA UZ SAV POTREBAN VERTIKALNI I HORIZONTALNI TRANSPORT. SAV MATERIJAL U OKVIRU ZEMLJANIH ILI RADOVA ISKOPA ILI NASIPA, KAO I ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA I SL. JE OBRAČUNAT U POTPUNO SRASLOM - UGRAĐENOM STANJU; U OVISNOSTI O MODELU UGOVARANJA, NIJE MOGUĆE DODAVANJE OBRAČUNSKIH KOEFICIJENATA NA SAME KOLIČINE MATERIJALA, PRILIKOM OBRAČUNA ISTOG - SVE KOLIČINE SU U SRASLOM STANJU, A JEDINIČNOM CIJENOM TREBA SAGLEDATI OTEŽANE UVJETE, KOEFICIJENTA I SL., U ZAVISNOSTI O RAZREDU TLA, FAZNOSTI IZVOĐENJA I TEHNOLOŠKOJ SLOŽENOSTI IZVEDBE.
2. | MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva ukupna cijena ugrađenog materijala tj. dobavna cijena kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično (uključivo i pričvrsno-spojna sredstva i pribor). U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala, za potrebe kontrole, praćenja i analize kvalitete ugrađenog gradiva, bez naknadnih potraživanja za ispitivanja kvalitete.
3. | RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. U ovisnosti o tehnološkoj složenosti projekta i projektnoj dokumentaciji, kao i vlastitim tehnološkim mogućnostima, izvođač je u obavezi formirati jedinične cijene prema istima. Naknadne reklamacije i prigovori sa naslova povećanja veličine i kapaciteta strojeva (primjerice korištenje ili povećanje gradilišnog krana) ili same tipologije i metode transportnog sredstva nisu moguće. Ujedno u sve jedinične cijene treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova građevine i njenih elemenata od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, kao i trošak provođenja svih mjera u skladu sa važećim pravilnikom ZNR i u skladu sa mjerama ZOP.
4. | SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, odnosno svi elementi potrebni za nesmetanu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju putem iste. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
5. | OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, odnosno premazivanjem odgovarajućim sredstvima za smanjenje prionjivosti betona na površinu oplate u određenim temperaturnim uvjetima ili pri određenim estetsko-tehnološkim zahtjevima konstrukcije (vidljivi betoni primjerice), kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati, odnosno transportirati sa gradilišta, što je sastavni dio stavke.
6. | IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci iskazan način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu, odnosno odgovarajuće europske (EN) ili bilo koje druge zakonski valjane jednakovrijedne norme.
7. | ZIMSKI I LJETNI RAD
Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Izvođač o svom trošku mora organizirati radove u otežanim uvjetima, shodno terminskom planu gradnje i isto je uključeno u jedinične cijene (primjerice grijanje agregata, dodatci protiv smrzavanja u betonu i sl.) U ljetnim uvjetima predviđeno je prekrivanje betoniranih dijelova građevine geotekstilom ili PE folijom.
8. | FAKTORI
Na jediničnu cijenu stavke mora biti zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač mora faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- | kompletnu režiju uključujući dizalice (kranove, temeljenje istih, kao i mogućnost postave i manipulacije istima), mostove, sitnu mehanizaciju i slično, u svemu prema shemi, odnosno planu organizacije gradilišta, terminskom planu i tehnološkim mogućnostima ponuditelja, a u skladu sa projektnom dokumentacijom i uvjetima "in situ", koje je nužno detaljno provjeriti prije davanja ponude; nije moguće naknadno povećanje troškova s aspekta neprimjene adekvatne tehnologije ili organizacije građenja /izvođenja radova,
- | gradilišne priključke vode i struje, odnosno izvedbu privremenog spoja na mrežu odvodnje, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta, osim ako isto ne podrazumijeva kompletnu izvedbu novog priključka (primjerice, spajanje na postojeće priključke slavina, el. napajanja i sl.) moraju biti ukalkulirana u jedinične cijene pojedinih stavaka,
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada, uključujući troškove kranova, najma istog i sl., kompletno za trajenje vremena izvođenja radova,
- | nalaganje temelja prije iskopa,
- | obračun platforme, iskopa i temelja, kao i svih radova koji se odnose na pripremu, montažu, korištenje, najam, demontažu i odvoz za gradilišni kran (te po demontaži istog vraćanje svih pozicija u prvobitno stanje) koji mora biti uključen u jedinične cijene svih stavaka, u ovisnosti o zahtjevu projekta, kapacitetu izvođača, te organizaciji građenja,
- | troškove otezanog transporta, deponiranja materijala i rada ovisne o specifičnosti zahvata, koji se odnose na otežani pristup, manipulaciju građevinskom mehanizacijom i drugim transportnim sredstvima na koje direktno utječe specifičnost lokacije,
- | sva ispitivanja materijala, potrebna za tehnički pregled i/ili adekvatnu primopredaju radova,
- | ograde gradilišta, sa odgovarajućim ulaznim vratima, rampama i sl., odnosno odgovarajućim natpisnim i upozoravajućim pločama / tablama,
- | barake za smještaj i boravak radnika i nadstrešnice za privremeno deponiranje materijala,
- | troškove sanitarnih čvorova gradilišta,
- | troškove osiguranja gradilišta i čuvarske službe.
- | PRILIKOM DEFINIRANJA JEDINIČNIH CIJENA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O VIŠEKRATNOM IZVOĐENJU ODREĐENIH RADOVA, POSEBICE MJERA OSIGURANJA I ZAŠTITE, U SVEMU PREMA PROJEKTU UKLANJANJA I STVARNOJ SITUACIJI "IN SITU", TE SVIM ZAKONSKI PROPISANIM PRAVILNICIMA I MJERAMA
- | SVE RADOVE IZVODITI UZ STALNI STRUČNI NADZOR NARUČITELJA PRATI I NADLEŽNI KONZERVATORSKI NADZOR; PO POTREBI ANGAŽIRATI I RESTAURATORSKI NADZOR; PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE U OBAVEZI PROVESTI DETALJAN PREGLED DOKUMETACIJE, TE KOORDINACIJU SVIH SPOMENUTIH SUDIONIKA U GRADNJI UZ PREDOČENJE PROJEKTA I TERMINSKOG PLANA, KAO I KASNIJE U FAZI IZVOĐENJA - SVE RADOVE OBAVEZNO PROVODITI SA SLUŽBENIM PREDSTAVNIKOM NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG TIJELA
Sve navedeno vrijedi za obrtničke i instalaterske radove.

## REK A+B
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA A+B
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE
A.I. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
A.II. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
A.VIII. | SKELA UKUPNO
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
A.X. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA |  | 0
A. | KONSTRUKTIVNA OBNOVA UKUPNO
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
B.II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
B.III. | ZIDARSKI RADOVI - PODNI ESTRIH UKUPNO
B.IV. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO
B.V. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO
B.VI. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VII. | UNUTARNJA PP STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA UKUPNO
B.IX. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN UKUPNO
B.X. | KIPARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:
B.XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
B.XII. | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  | 0
B.XIII. | GRIJANJE HLAĐENJE I VENTILACIJA UKUPNO |  | 0
B.XIV. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  | 0
B. | CJELOVITA OBNOVA UKUPNO
A + B
| PDV - 25% |  | #VALUE!
A + B | SVEUKUPNO |  | #VALUE!
U __________________, dne. ___./ ___./ ______. |  | Z A P O N U D I T E L J A:
I M E I P R E Z I M E
(ovjera žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe)

## GO_naslovnica
| GRAĐEVINA: | ZGRADA B - u sklopu koji koristi Ministarstvo pravosuđa i uprave
Pojedinačna zgrada - Zgrada B (nekadašnja Vozarska vojarna)
k.č. 3149/1, k.o. Črnomerec
| INVESTITOR: | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK građevinsko-obrtničkih radova
GLAVNI PROJEKT OBNOVE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE ZA IZVOĐENJE U FAZAMA
RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE
PREMA ZAKONU O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE (NN 102/20, 10/21, 117/21)
* | PRILIKOM DEFINIRANJA JEDINIČNIH CIJENA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O VIŠEKRATNOM IZVOĐENJU ODREĐENIH RADOVA, U SVEMU PREMA PROJEKTU UKLANJANJA I STVARNOJ SITUACIJI "IN SITU"
* | SVE RADOVE RUŠENJA I KONSTRUKTIVNE OBNOVE IZVODITI UZ STALNI STRUČNI NADZOR NARUČITELJA I KONZERVATORSKI NADZOR Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (u daljnjem tekstu GZZZSKP); PO POTREBI ANGAŽIRATI I RESTAURATORSKI NADZOR; PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE U OBAVEZI PROVESTI KOORDINACIJU SVIH SPOMENUTIH SUDIONIKA U GRADNJI UZ PREDOČENJE TERMINSKOG PLANA, KAO I KASNIJE U FAZI IZVOĐENJA - SVE RADOVE OBAVEZNO PROVODITI SA SLUŽBENIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP

## A.I. PRIP.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE
A.I. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA:
Investitor stavlja, sukladno projektnoj dokumentaciji i pravomoćnoj građevnoj dozvoli, glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima, čije uređenje izvođač provodi u svemu prema istom, odnosno prema stavkama u nastavku.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
Ovo se posebno odnosi na adekvatno obilježavanje i zaštitu iskopa, raznih denivelacija i rubova konstrukcije i ploča u fazi izvođenja radova, propadališta dizala, šahtova, revizijskih okana i sl., odnosno na održavanje i odgovarajuću signalizaciju svih privremenih transportnih i komunikacijskih pravaca gradilišta, kao i spoja na javno-prometnu površinu, u svemu prema dolje navedenim elaboratima, do tehničkog pregleda i primopredaje objekta investitoru.
Također svi djelatnici se moraju pridržavati svih gore navedenih mjera, uz zadovoljenje svih traženih mjera prema KOORDINATORU 2 u fazi izvođenja radova.
NAPOMENA: PRIPREMNE RADOVE U POTPUNOSTI KOORDINIRATI SA RADOVIMA RUŠENJA I DEMONTAŽE I U KORDINACIJI SA NADLEŽNIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP; SVE ZAŠTITE PROVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA) I SL.
1 | Ograda oko gradilišta.
Neprovidna ograda visine prema Zakonu o gradnji i zaštiti na radu biti će postavljena u toku građenja.
| OGRADA OKO GRADILIŠTA (dužina cca 150 m') | komplet | 1
2 | Izvedba pripremnih radova - elaborat organizacije gradilišta.
Prije uređenja gradilišta treba napraviti nacrt (plan) uređenja gradilišta i predočiti investitoru na odobrenje. Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprečavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskolčenja i provjere granica ulica, puteva i građevine.
U nacrtu uređenja treba uzeti u obzir i skladištenje zemljane mase. Površine, skladišne površine, slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s podatkom svrhe korištenja. Uređenje gradilišta na tratini ili humusu nije dopušteno.
Prije početka radova izvođač se mora informirati o prolazu vodova, kablove itd. (nadzemno i podzemno), te pravodobno zatražiti sva potrebna premještanja. U slučaju dvojbe izvođač je u obvezi zatražiti utvrđivanje točnih trasa instalacija.
Radove je obvezan izvršiti izvoditelj radova prije nego pristupi izvođenju, a isti mora imati posebno istaknute pozicije kranovi i kranski uređaji (osim mobilnih kranova), miješalica i silosa, odnosno transportnih uređaja, uključivo i tehničke parametre vezane uz iste - maksimalnu visinu, istak (krak) i potporno opterećenje.
Također nevezano na terminski plan izvođenja radova, izvođač je u obvezi pravovremeno informirati investitora o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
a | ELABORAT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA SA PRIPADNIM SHEMAMA | komplet | 1
b | TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA USKLAĐEN SA TROŠKOVNIKOM I PONUDOM | komplet | 1
3 | Postavljanje dvostrukog kontejnera i opremanje.
izvođač je dužan nabaviti i postaviti kontejnere (kancelarije) za potrebe vođenja gradilišta i koordinacije (1 dvostruki) sa priključkom na Internet i elektro gradilišnu mrežu te osiguranim namještajem (stol i stolice za sastanke + 2 dodatna radna mjesta s ormarem za dokumentaciju) s klimatizacijom/grijanjem.
U kontejneru za nadzor treba biti postavljen (unajmljen) i aparat za vodu.
Kontejneri se moraju čistiti min. 1x tjedno.
Gore navedena oprema će biti na gradilištu prema ugovorenom roku građenja.
|  | komplet | 1
4 | Natpisna ploča sa podacima o građevini.
Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
Natpisna ploče mora sadržavati sve podatke propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 125/19), članak 134., stavak 4.
Preostale ploče i natpisi prema smjernicama ZNR, sastavni su dio izvođenja organizacije, te se kao takve ne obračunavaju posebno.
|  | komplet | 1
5 | Formiranje gradilišnog razvodnog ormara i instalacija jake struje.
U stavku uključiti dobavu i postavu svih elemenata potrebnih za ispravno funkcioniranje GRO za potrebe gradilišta, kao i razvodnih ormara jake struje. Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima. Uključivo i trošak agregata, ukoliko je isti potreban.
Stavka uključuje osiguranje, odnosno prilagođavanje postojećeg priključka zahtjevima gradilišta, u svemu prema smjernicama distributivnog poduzeća, a isto se odnosi na način izvedbe, profile kabela, razvodni ormar sa brojilom sa svim pripadnim elementima koje je dužan izvesti izvođač.
Radove izvodi isključivo ovlašteno poduzeće, odnosno osoba sa odgovarajućim certifikatom.
Kompletan priključak i pripadne ormare urediti, održavati a nakon završetka gradnje ukloniti privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu. Glavni razvodni ormar (GRO), kao i eventualno potrebni ostali razvodni ormari (RO) na gradilištu, moraju obavezno biti atestirani od ovlaštene institucije, te propisno označeni i zaštićeni. Priključkom će se koristiti svi Izvođači sukladno ugovornim odnosima o podmirenju troškova energenata.
U cijenu uključiti ručni transport i utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij udaljen do 20km od gradilišta, zajedno sa plaćanjem svih pristojbi.
Kompletan rad i materijal.
|  | komplet | 1
6 | Izvedba gradilišnog priključka vode i odvodnje.
Stavku u svemu izvesti prema strojarskom djelu projekta i projekta vodovoda i odvodnje, na način da se privremeni gradilišni priključak izvede na mjestu izvođenja novog (ili rekonstruiranog) priključka vode.
Izvesti spajanjem na postojeći priključak vode (ukoliko isti postoji), van zone zahvata odgovarajućim crijevima i po potrebi prilagodbama na cijevnom razvodu instalacije, na način da se uvede još jedan priključak sa odgovarajućom slavinom, te ugradnjom pripadnih kutnih ventila, kliznih spojnica i sl. Po potrebi se ugrađuje i odgovarajući atestirani vodomjer.
Urediti, održavati a nakon završetka gradnje ukloniti. Način izvedbe i profil priključka vode i odvodnje izvesti sukladno uvjetima nadležnog distributivnog poduzeća. Priključkom će se koristiti svi izvođači sukladno ugovornim odnosima o podmirenju troškova energenata.
Privremeni priključak na vodu izvesti na način koji osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskim uvjetima korištenja, što je uključeno u cijenu.
|  | komplet | 1
7 | Odvajanje zoni zahvata izvođenja otvora - ZAŠTITA ELEMENATA INTERIJERA I OPREME.
Stavka obuhvaća zaštitu kompletno otvora uz vanjsku stolariju (po uklanjanju iste), te zaštitu podova stubišta i ograde stubišta (rukohvat, ograda, stolarija) od oštećenja prilikom izvođenja radova. Stavka uključuje sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu postojećih podnih obloga od mehaničkog oštećenja, od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, skela, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i opeke sa zidova.
Radovi uključuju i zaštitu električnih i plinskih instalacija, a posebice plinskoga brojila, razvodnog ormara struje i brojila potrošnje struje, ako postoje u zoni sanacijskih radova. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije.
Stolarija se štiti lijepljenjem DVOSTRUKOG SLOJA VALOVITOG KARTONA NA STAVKE NEPROVIDNIH VRATA, ODNOSNO DVOSTRUKOG REDA PVC PROZIRNE FOLIJE 0,1mm (ne folije za soboslikarsko ličilačke radove) po plohi vratnih /prozorskih krila i pripadnih dovratnika /doprozornika, na podkonstrukciji od letvi /štafli - u poziciji VANJSKIH OTVORA, ODNOSNO U SVEMU PREMA SPECIFIKACIJI.
Foliju i karton lijepiti UV stabilnom trakom.
Zaštita se izvodi kompletno na svim površinama u zoni izvođenja zahvata.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na zaštitu stubišta i pripadnih elemenata opreme interijera (nagazne ploče, rukohvati, podne obloge i stolarija), kao i unutarnja vrijedna i reprezentativna vanjska stolarija - kao podloga za izradu replike). Radove koordinirati u svemu sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža).
a | ZAŠTITA PODOVA I OPREME U FAZI IZNOŠENJA MATERIJALA - DVOSTRUKI SLOJ PVC TRANSPARENTNE FOLIJE, NA SLOJU VALOVITOG KARTONA | m2 | 780
b | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE - PROZORSKI I OTVORI VRATA STUBIŠTA I HODNIKA | m2 | 155
c | ZAŠTITA PODOVA PRIJE OBIJANJA ŽBUKE - PVC FOLIJA, SLOJ DVOSTUKOG VALOVITOG KARTONA, TKANI TEKSTILNI FILC | m2 | 405
d | DVOSTRUKI PLOJ PVC DEBELE TRANSPARENTE FOLIJE, SA MEĐUSLOJEM TRANSPORTNIH SPUŽVICA - ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA ZA SVE ELEMENTE INTERIJERA I EKSTERIJERA KOJI SE ZADRŽAVA PREMA IZVIDU "IN SITU" I ODREDBAMA SLUŽBENOG PREDSTAVNIKA GZZZSKP | m2 | 120
e | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE NA OSB PLOČI DEBLJINE 11mm - DOVRATNICI I DOPROZORNICI KOJI SE NE UKLANJAJU | m2 | 155
f | DVOSTRUKI PLOJ PVC FOLIJE, NA SLOJU GUSTOG TKANOG FILCA I OSB PLOČA DEBLJINE 11mm ZAŠTITA PODOVA STUBIŠTA | m2 | 75
g | DVOSTRUKI PLOJ PVC FOLIJE, NA SLOJU GUSTOG TKANOG FILCA ZAŠTITA OGRADE STUBIŠTA | m2 | 38.5
8 | Detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka.
Stavka obuhvaća detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka u suglasnosti s investitorima, čišćenje cijelog dimnjaka po visini, te čišćenje pete dimnjaka od čestica (ustajala garež, prašina i veči komadi).
Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po kom nefunkcionalnog dimnjaka, duljine do 15,50m'.
|  | komplet | 8
9 | Izgradnja privremenih puteva i prostora za odlaganje na gradilištu.
Izvedba prema Planu uređenja gradilišta. Izvedba privremenih puteva s habajućim (nosivim) slojem od šljunka, skinuti gornji sloj zemlje (predviđeno u posebnoj poziciji), izvedba donjeg stroja ceste od nabijenog kamenog materijala debljine 30cm, izvedba gornjeg uvaljanog stroja ceste od nabijenog sitnijeg kamenog materijala ili šljunka debljine 12-15cm.
U cijenu ulazi održavanje puteva i niveliranje gornjeg sloja na projektom predviđenu kotu podloge jer se slojevi privremenih puteva i prostora za odlaganje koriste kao šljunčana podloga za izvedbu prometnica.
|  | m2 | 350
10 | Dovođenje građevine u beznaponsko stanje i naknadno puštanje napona, po završetku izvedbe svih radova.
Izvesti otpajanje elektroenergetskog priključka prije početka rušenja. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika HEP-a.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Troškovi koordinacije sa Elektrom i javnom rasvjetom.
Stavka obuhvaća sve radove na privremenom izmještanju el.energetskog kabela, spoja građevine sa glavnim napojnim kabelom, kao i sav izmještaj svih instalacija i eventualne troškove izmještaja i/ili privremene demontaže elemenata spojeva na priključak struje i po potrebi javne rasvjete, uključivo i koordinaciju sa nadležnim distributivnim poduzećem.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu; stavka uključuje dovođenje građevine u beznaponsko stanje prije početka izvođenja radova, i naknadno dovođenje u stanje napona po završetku izvođenja svih radova.
Radove izvodi isključivo ovlašteni električar u koordinaciji sa HEP-om.
NAPOMENA: Prije demontaže obavezno provesti i očitanje brojila.
|  | komplet | 1
12 | Izvođenje prekida (umrtvljivanja /otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu.
Stavka podrazumjeva umrtvljenje priključaka (vodovod, telefon, kanalizacija i sl.) prije početka rušenja i iskopa. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika komunalnih poduzeća.
Izvođenje umrtvljenja priključaka koordinirati sa izradom gradilišnih priključaka i stavku izvoditi samo po potrebi i ukoliko ona osigurava rad svih sudionika na siguran način.
Po završetku radove, ponovna naknadna uspostava funkcionalnosti istuh - u cijeni stavke.
| Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu. |  |  |  | 0
a | VODOVOD | komplet | 1 |  | 0
b | ODVODNJA | komplet | 1 |  | 0
c | PLIN | komplet | 1 |  | 0
d | SLABA STRUJA - TELEFON | komplet | 1 |  | 0
13 | Pažljiva demontaža rasvjetnih tijela i svih elemenata postojeće elektroinstalacije.
U stavku je potrebno uključiti rad, utovar, odvoz i gospodarenje otpadom.
| UKUPNO DO 320kom RASVJETNIH TIJELA | kompl | 1 |  | 0
14 | Dodatna ipitivanja - prema odredbama konzervatorskog nadzora
Stavkom obuhvaćena kontrola izvođenja i faznosti radova, te po potrebi dodana istraživanja žbuke i boje nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja sastava i izgleda u raznim povijesnim razdobljima.
Prema odredbama GZZZSK otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, odnosno na zoni pilastra i kapitela stupova i svih istaknutih dijelova prozorskih vijenaca i pilastra, nadprozornih lukova, kapitela i baza pilastara, kiparskim elementima, te stolariji i bravariji.
a | NAKNADNA ISPITIVANJA (cca 80m2 ŽBUKE I DO 72m' VUČENIH PROFILACIJA I SL.) | komplet | 1
15 | Dodatni restauratorski istražni radovi.
Stavka se izvodi isključivo po nalogu konzervatorske službe, a obuhvaća dodatne istražne radove u neistrazenim dijelovima zgrade (prostorije prvog kata i prizemlja, te pročelja).
O potrebi za istima odlučuju projektant i nadležni konzervator, a potvrđuje ih nadzorni inženjer.
Stavka obuhvaća istražne radove, pregled profilacija, oslika i žbuke, na mjestima gdje se zadržava izvorni žbukani sloj, odnosno na svim pozicijama zadržavanja oslika i sl.
Po definiranju pozicija i pregledu uslojenosti oslika i žbuke (uz permanentu izradu fotodokumentacij sa tehničkim opisom metodologije provođenja ispitivanja i analize, pristupa se izradi elaborata, dok se dnevnik izvođenja radova sa evidentiranjem svih radova i pozicija izrađuje svakodnevno).
a | IZRADA SONDI | kom | 15
b | ISPITAVANJE ŽBUKE I BOJE | m2 | 40
c | ISTRAŽNI RAD RESTAURATORA - DODATNI RADOVI | h | 300
d | IZRADA IZVJEŠTAJA SA UNOSOM POZICIJA I FOTODOKUMENTACIJSKIM ELABORATOM | komplet | 1
16 | Izrada projekta izvedenog stanja.
Stavka se izvodi po završetku svih radova, a obuhvaća detaljnu izmjeru, višekratni obilazak lokacije, te izradu detaljne fotodokumentacije, uključujući izradu nacrta specifičnih i bitnih pozicija sanacije, kao i evidentiranje pozicija na kojima će biti provedena eventualno dodatna konzervatorska istraživanja i radovi.
Projektom također obuhvatiti sve mjerodavne podatke iz laserskog i geodetskog snimanja, kako bi navedena bila u potpunosti evidentirana kroz zajedničke nacrte i projekt.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
| IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA | komplet | 1
17 | Izrada fotodokumentacijskog elaborata.
Stavka obuhvaća izradu fotodokumentacije svih površina s kojih se skidaju slojevi (zidovi i podovi) te praćenje procesa obnove, posebice u zonama koje su od veće povijesne vrijednosti, a koje određuje nadležni konzervatorski odjel.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
|  | komplet | 1
18 | Čišćenje sa odvozom.
Višekratno čišćenje viška materijala sa odvozom na gradski deponij udaljen do 30km od gradilišta.
Stavkom obuhvatiti sav višak materijala iz radova rušenja i demontaže i fasaderskih radova, sa ručnim i strojnim transportom, te utovarom na kamion. U cijenu uključiti ručni utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij sa plaćanjem svih zakonskih pristojbi.
Stavka ne obuhvaća smeće koje je eventualno ostalo od pojedinih izvođača građevinskih ili obrtničkih radova, jer je svaki sudionik u gradnji dužan odstraniti vlastiti otpad. Izvodi se po nalogu i odobrenju nadzornog inženjera.
NAPOMENA: TRANSPORT I ODVOZ VIŠKA MATERIJALA, ŠUTE, AMBALAŽE I SL. (ISKLJUČIVO ZAVRŠNO ČIŠĆENJE); MATERIJAL OD RUŠENJA I DEMONTAŽA I OBIJANJA SE OBRAČUNAVA U OKVIRU RADOVA RUŠENJA I DEMONTAŽE Investitor i nadzorna služba imaju pravo zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju odvezenog otpada.
PODRUM
a | UKUPNO VIŠEKRATNO ČIŠĆENJE ZONE IZVOĐENJA RADOVA (TLOCRTNA PROJEKCIJA 680,00m2 NETO - KOMPLET ZONA IZVOĐENJA RADOVA U INTERIJERU) ISPOD I UZ IZVEDENU SKELU DO 150m2; ODNOSNO cca. 530m2 ISPOD UNUTARNJIH SKELA U SVIM POZICIJAMA) | komplet | 1
b | TRANSPORT I ODVOZ VIŠKA MATERIJALA, ŠUTE, AMBALAŽE I SL. (ISKLJUČIVO ZAVRŠNO ČIŠĆENJE); TE PRIPREMA ZA PREGLED IZVEDENIH RADOVA I PRIMOPREDAJU (UKLJUČIVO ČIŠĆENJA SVIH PODNIH OBLOGA, VANJSKE I UNUTARNJE STOLARIJE I SL.) | komplet | 1
A.I. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO

## A.II. RUS.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.II. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA
NAPOMENA:
Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja.
U postupku rušenja – uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunost.
Također nastavno na prethodnu grupu radova, sav materijal nastao kao posljedica rušenja sortirati će se na parceli prema vrsti materijala.
Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.
Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.
Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.
Sve stavke podrazumijevaju odvoz i uklanjanje nakon rušenja i usitnjavanja na gradilištu, uključivo i transport kompletnog viška materijala na deponij udaljen do 25km od gradilišta, sa plaćanjem svih pristojbi za zbrinjavanje otpada. OBRAČUN KOLIČINA ISKLJUČIVO U SRASLOM STANJU - U OBRAČUNU GRAĐEVINSKE KNJIGE NIJE MOGUĆE DODAVATI KOEFICIJENTE RASTRESITOSTI NA RUŠENJU, ODVOZU, ZBRINJAVANJU I TRANSPORTU - RAZLIKA ZA FAKTOR MORA BITI ISKAZANA U OKVIRU JEDINIČNE CIJENE.
Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
Faznost izvođenja radova rušenja i demontaže prilagoditi zahtjevima projekta konstrukcije, odnosno zahtjevima kampadnog podbetoniravanja temelja, te zahtjevima razupiranja konstrukcije u fazi izvođenja i sl.
NAPOMENA: SVA RUŠENJA I DEMONTAŽE IZVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA), FASADNA PLATNA SA SVIM PROFILACIJAMA, UNUTARNJA VRIJEDNA STOLARIJA (KAO PODLOGA ZA IZRADU REPLIKE) I VANJSKA STOLARIJA, UZ MAKSIMALNU ZAŠTITU ISTIH KOJA SE PROVODI U OKVIRU GRUPE PRIPREMNIH RADOVA OVOG TROŠKOVNIKA.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Uklanjanje elemenata unutarnje stolarije i bravarije građevine.
Stavka podrazumIjeva sve potrebne radove za potpuno dovršenje rada demontaže unutarnjih vrata, uključivo i pripadne dovratnike, maske i sl., TE VANJSKA I UNUTARNJA KRILA NA DVODJELNOJ VANJSKOJ STOLARIJI. Obračun po komadu demontirane stolarije /elementa bravarije.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na ADEKVATNO SKLADIŠTENJE I PRIVREMENO DEPONIRANJE DJELA POSTOJEĆE STOLARIJE IZ HODNIKA I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA - KOJI SE U KASNIJOJ FAZI ZADRŽAVA I/ILI PREMA KOJEMU SE U KASNIJOJ FAZI IZRAĐUJE FAKSIMIL STOLARIJE ILI SE ISTA VRAĆA NA MJESTO UGRADNJE NAKON POPRAVKA. Skladištenje provesti u suhom prostoru sa konstantnom vlagom, a stolarija i svi pripadni elementi uklada, dovratnika, doprozornika, profilacija i sl. prije deponiranja moraju biti adekvatno pakirani u paropropusno - vodnonepropusnu foliju. Uključivo trošak deponiranja na deponiju izvođača, izuzev ukoliko se Ugovorom o izvođenju radova ne definira drugo mjesto deponiranja (deponij naručitelja). Predviđena udaljenost deponija udaljen do 25km od gradilišta. Deponiranje predvidjeti u vremenskom periodu trajanja radova od faze uklanjanja - do trenutka popravka i vraćanja nove faksimil stolarije ili popravljene stolarije na autentične pozicije po projektu.
Postojeći obuhvatni i lažni dovratnici ostaju na gradilištu, odnosno privremeno se zaštićuju slojem dvostruke PVC folije i valovitog kartona i geotekstila. Dio istih kod kojih se mijenja smjer otvaranja vrata i sl. se demontira u potpunosti.
Stavkom obuhvatiti i izradu detaljne dokumentacije (pozicije stolarije), te prema istoj izvršiti pažljivu demontažu i kasniju montažu za svaku etažu zasebno, PREMA POZICIJI, ZAHVATU I NAČINU OBRADE.
Obračun po komadu, kompletno uklonjene, imobilizirane i deponirane stolarije.
UNUTARNJA STOLARIJA
PODRUM
u.1 | ST. 23. dim. 90/194cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.2 | ST. 24. dim. 90/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
PRIZEMLJE
u.3 | ST. 6. dim. 80/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.4 | ST. 8. dim. 92/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.5 | ST. 10. dim. 130/259cm - VRATA DVOKRILNA | kom | 2
u.6 | ST. 12. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.7 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 4
u.8 | ST. 13. dim. 92/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 3
u.9 | ST. 14. dim. 97/268cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.10 | ST. 17. dim. 60/200cm - VRATA JEDNOKRILNA WC | kom | 4
u.11 | ST. 21. dim. 100/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.12 | ST. 22. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
1.KAT
u.13 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 3
u.14 | ST. 10. dim. 130/259cm - VRATA DVOKRILNA | kom | 4
u.15 | ST. 15. dim. 130/257cm - VRATA DVOKRILNA | kom | 1
u.16 | ST. 16. dim. 90/208cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.17 | ST. 17. dim. 60/200cm - VRATA JEDNOKRILNA WC | kom | 4
u.18 | ST. 18. dim. 70/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.19 | ST. 19. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.20 | ST. 20. dim. 90/208cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.21 | ST. 25. dim. 92/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
2.KAT
u.22 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.23 | ST. 18. dim. 70/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.24 | ST. 19. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 6
VANJSKA STOLARIJA - SA UKLANJANJEM VANJSKE I UNUTARNJE KLUPICE
PODRUM - JEDNODJELNA VANJSKA STOLARIJA
v.1 | ST. 7 dim. 86/55cm - JEDNOKRILNI OZ PROZOR | kom | 4
PRIZEMLJE - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (UNUTARNJE I VANJSKO KRILO)
v.2 | ST. 1. dim. 114/212cm - DVOKRILNA JEDNODJELNA VRATA - GLAVNI ULAZ | kom | 1
v.3 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 11
v.4 | ST. 3. dim. 124/220cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 3
v.5 | ST. 4. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.6 | ST. 5. dim. 55/98cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
1.KAT - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (UNUTARNJE I VANJSKO KRILO)
v.7 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 11
v.8 | ST. 4a. dim. 103/97cm - DVOKRILNI ZAOKRELNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 3
v.9 | ST. 5. dim. 127/247cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
v.10 | ST. 6. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
2.KAT - KROVNI PROZORI - DEMONTAŽA
v.11 | ST. KP. dim. 90/110cm - KROVNI PROZOR SA SREDIŠNJIM OVJESOM | kom | 22
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE SJEVER
v.12 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 2
v.13 | ST. 3. dim. 124/220cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 3
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE JUG
v.14 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 2
v.15 | ST. 5. dim. 55/95cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE ZAPAD
v.16 | ST. 2. dim. 114/150cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM (VISINA PROZORA DO 212cm); REŠETKA DO NADSVJETLA | kom | 6
v.17 | ST. 4. dim. 97/103cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
v.18 | ST. 5. dim. 55/95cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE ISTOK
v.19 | ST. 2. dim. 114/150cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM (VISINA PROZORA DO 212cm); REŠETKA DO NADSVJETLA | kom | 3
v.20 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 1
2 | Demontaža elemenata opreme - unutarnjih sanitarija, čajnih kuhinja, vindabona, sudopera, korita i sl.
Demontirati kompletno, uključivo prethodno zatvaranje pripadnih ventila (i ugradnju novih po potrebi), pražnjenje djela instalacije i pripadne opreme unutar zone zahvata i prilagodbu postojećeg razvoda, a sve nakon što se instalacije blindiraju.
Demontirati kompletno, pažljivo, bez neoptrebnog oštećivanja ili zamjene dijela instalacije koji se ne mijenja - odnosno koji ostaje isti.
Obračun po komadu ukonjenog elementa.
a | LAVABO /UMIVAONIK | kom | 4
b | WC ŠKOLJKA SA PRIPADNOM DASKOM I VODOKOTLIĆEM | kom | 2
c. | BIDE SA PRIPRADNOM OPREMOM | kom | 2
d. | PISOAR SA PRIPADNIM UGRADNIM SIFONOM | kom | 2
3 | Ručno uklanjanje postojećih pregradnih i nosivih zidova u poziciji izvedbe ojačanja - preradi postojećih zidova - kompletno uklanjanje zidova konstrukcije.
Zidovi pregradni i nosivi obostrano žbukani, u sanitarnim čvorovima i kuhinjama i sl. djelomično zidna keramika.
Poduzeti sve mjere osiguranja stabilnosti postojeće konstrukcije prilikom uklanjanja dijelova ili cijelih zidova, podupiranja, skele i sl.
Mjere osiguranja primjeniti na predmetne zidove i na konstruktivne i nekonstruktivne elemente na koje uklanjanje utječe, te su uključene u jediničnu cijenu rušenja, bez obzira na dulljinu raspona i visinu podpiranja. Maksimalna visina podupiranja do 355cm.
Obračun po m3 uklonjenih zidova.
PRIZEMLJE
a | ZIDOVI PRIZEMLJE DEBLJINE DO 20cm | m3 | 6.8
b | ZIDOVI PRIZEMLJE DEBLJINE DO 35cm | m3 | 1.1
1.KAT
c | ZIDOVI 1.KAT DEBLJINE DO 20cm | m3 | 7.65
d | ZIDOVI PRIZEMLJE DEBLJINE DO 35cm | m3 | 1.05
4 | Uklanjanje podgleda od daščane obloge (lamperije) i djelomičko gk podgleda sa pripadnom izolacijom potkrovlja i uklanjanje gk pregradnih i zidova uz rub krovišta.
Stvaka podrazumijeva uklanjanje obloge svih zidova i podgleda krovišta - kosina krovnih ploha, sa pripradnom podkonstrukcijom i toplinskom izolacijom.
Debljina izolacije do 20cm, lamperija na podkonstrukciji od štafli /letvi, odnosno djelomično gk obloga na pocinčanoj metalnoj podkonstrukciji.
Demontirati kompletno do konstrukcije krovišta, sa uklanjanjem svih slojeva i kompletne podkonstrukcije - sa slojem eventualne parne brane i sa svim završetcima rubnih lajsni, opšava otvora i ušteda i sl., do pune gotovosti - gotove ranine nosivih elemenata glavne nosive konstrukcije krovišta.
a | PODGLED POTKROVLJA - LAMPERIJA | m2 | 300
b | ZIDOVI POTKROVLJA - LAMPERIJA | m2 | 55
c | PODGLED POTKROVLJA - GK PLOČE | m2 | 15
d | ZIDOVI POTKROVLJA - GK PLOČE | m2 | 20
5 | Demontaža građevinske limarije na postojećoj građevini.
Pažljiva demontaža limenih opšava spoja krovišta i krovnog vijenca kao i svih spojeva i prijelaza r.š. do 700mm, sa svim potrebnim transportima i odvozom sa gradilišta.
Stavkom obuhvatiti uklanjanje kompletnog limenog opšava postojećih opšava i žlijeba krovnog vijenca, nazidnih limova dimnjaka, opšava uvala i spojeva i sl.
Uključivo svi pripadni elementi, kao nosači, obujmice, kuke i sl.
Uključivo pripadne nosače, kao i kotliće i odvodne vertikale i nožišta istih.
Stavka uključuje kompletnu demontažu i odvoz na
Obračun po m', odnosno m2 ukonjene limarije.
a | LINIJSKI SNJEGOBRANI | m' | 130.9
b | UPUŠTENI ŽLIJEBOVI - CENTRALNI DIO Ø100mm; r.š. DO 660,00mm | m' | 76.5
c | UVALE I SL. | m' | 5
b | PODVLAKA UPUŠTENOG ŽLIJEBA; r.š. DO 250,00mm | m' | 76.5
d | OPŠAV DIMNJAKA I NADVIŠENIH DIJELOVA; r.š. DO 500,00mm | m' | 9.3
e | ODVODNE VERTIKALE Ø110mm SA PRIPADNIM LJEVANO-ŽELJEZNIM NOŽIŠTEM ZA UKUPNO 6kom | kom | 59.8
6 | Demontaža instalacijskih uređaja na krovu - pažljiva demontaža, skidanje i zaštita gromobrana i svih elemenata elektro instalacija.
Stavka obuhvaća privremeni izmještaj svih instalacija koje smetaju u fazi izvođenja radova.
Stavkom obuhvaćena demontaža instalacijskih uređaja na krovu - krovu - televizijske i satelitske antene, gromobran; sa svim pripadajućim električnim kablovima.
Postojeće priključke štititi do ponovne ugradnje.
Po izvedbi privremenog krovišta, trake uzemljenja se spajaju na novu poziciju krovišta, te se iste podlažu hidroizolacijskom folijom i betonskim nosačima gromobranskih traka (ukupno do 6kom/traki).
Stavke izvodi isključivo ovlašteni elektroinstalater /IZVOĐAČ TERMOTEHNIČKIH I INSTALACIJA KLIME.
Mjesto ponovne postave instalacijskih uređaja mora odobriti predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Obračun po kompletu.
a | DEMONTAŽA I IZMJEŠTAJ GROMOBRANSKE TRAKE (VERTIKALE UKUPNE DULJINE 60m' I HORIZONTALNI RAZVOD U DULJINI 80m'), UKLJUČIVO I PRIVREMENO PREMOŠTAVANJE U FAZI IZVOĐENJA RADOVA I SPAJANJE U KOORDINACIJI SA IZVOĐENJEM POSTAVE I UZEMLJENJA SKELE, KAO I NAKNADNO VRAĆANJE GROMOBRANSKIH TRAKA I SPOJNICA NA ISTU LOKACIJU | komplet | 1
b | TV ANTENE SA UKUPNO DO 150,00m' KOAKSIJALNOG KABELA U PRIPADNIM TERMOPLASTIČNIM POŽARNO OTPORNIM CIJEVIMA | komplet | 1
c | ELEKTRIČNI KABLOVI (ZA cca. 50,00m') RAZVODA | komplet | 1
d | PRIVREMENA DEMONTAŽA I ODPSJANJE SPOJA UZEMLJENJA METALNIH MASA (VANJSKI BRAVASKI ELEMENTI, UZEMLJENJE METALNIH MASA, METALNI ELEMENTI I SL.) | komplet | 2
e | DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA - MULTISPLIT UREĐAJA SA DEMONTAŽOM VANJSKIH I UNUTARNJIH JEDINICA, TE TLAČENJEM INSTALACIJE I ZBRIVNJAVANJEM PLINA - PROJEKTOM SE U KASNIJOJ FAZI PREDVIĐA IZRADA NOVOG SUSTAVA | komplet | 11
7 | Uklanjanje oštećenih dimnjaka od opeke.
Stavka obuhvaća privremeni izmještaj svih instalacija koje smetaju u fazi izvođenja radova.
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje dimnjaka od opeke do razine krovne konstrukcije, kako kako bi se dobila ravna i čista površina za daljnje radove. Svi radovi rušenja odnose se na oštećene dimnjake za vrijeme potresa.
Stavka obuhvaća rad, zaštitu očuvanih dijelova pročelja, te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju udaljenu do 25km od gradilišta, uz plaćanje svih pristojbi.
Obračun po m3 uklonjenog dimnjaka.
Točne količine uklonjenog materijala izvođač je dužan prikazat u građevinskoj knjizi.
U cijenu uključeno i uklanjanje betonskih kapa.
a | DIMNJAK BR.1. 137×52×70cm | m3 | 2.5
b | DIMNJAK BR.2. 50×50×115cm | m3 | 0.4
a | DIMNJAK BR.3. 50×50×200cm | m3 | 0.7
b | DIMNJAK BR.4. 88×52×270cm | m3 | 1.4
b | DIMNJAK BR.5. 82×52×220cm | m3 | 1.1
8 | Skidanje i uklanjanje postojećeg krovišta, uključivo završnog pokrova građevine, letvi i štafili i dijela građe i elemenata drvenog krovišta.
Završni pokrov biber crijep, dvostruko polaganje, stavka uključuje uklanjanje kompletno završnog pokrova, uključivo i uklanjanje postojećih letva i kontra-letva, te daščane oplate krovišta.
Po uklanjanju pokrova i limarije, pristupa se uklanjanju podkonstrukcije od dasaka, složene drvene podkonstrukcije krovišta. Uklanjanje gk zidova i pregrada i podgleda krovišta predmetom je zasebne stavke koja se izvodi prije uklanjanja krovišta.
Skidanje postojećeg pokrova od biber crijepa s četverostrešnog kosog krova, nagiba 36°. Skida se pokrov s cijele površine krova. U cijenu uključen sav rad, materijal i transport potreban za dovršenje stavke, te transport uklonjenog crijepa na gradilišni deponij i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne tlocrtne projekcije površine krova.
Uključivo uklanjanje svih elemenata konstrukcije - škara, visulja, pripadnih kosnika, nazidnica, vjenčanica i veznih greda i razupora, kompletno do nivoa podne konstrukcije potkrovlja, ISKLJUČIVO U POZICIJAMA VELIKIH OŠTEĆENJA - PO UKLANJANJU SLOJEVA KROVA - točan broj utvrđuje se na licu mjesta.
Drvene krovne grede (rog) od suhe jelovine klase C24 (prosječne dimenzije 12/14 cm).
NAPOMENA: Posebnu pažnju obratiti na demontažu krovne konstrukcije postojeće nazidnice i drvenog grednika u poziciji nalijeganja nazidnice uz vanjski krovni vijenac.
Demonontažu provesti pažljivo (ručno, uz upotrebu ručnog alata i krana u segmentima, uz posebnu napomenu kako kompletna geometrija krovnog vijenca mora biti u potpunosti očuvana). Ukupna duljina spoja nazidnice i detalja do L=71,60m'.
U cijenu uključeni sav rad, materijal i transport, uključivo sva potrebna podupiranja i provođenje svih mjera ZNR.
a | UKLANJANJE POKROVA, LETVI I PRIPADNIH KONTRA LETVI | m2 | 325 |  | 0
b | UKLANJANJE SLJEMENJACI | m' | 60 |  | 0
c | UKLANJANJE DAŠČANE OPLATE I PRIPADNE KROVNE FOLIJE | m2 | 325 |  | 0
d | UKLANJANJE DIO KONSTSTRUKCIJE ROGOVA I PODROŽNICA (DO 10kom ROGOVA) I VIDLJIVO OŠTEĆENIH DJELOVA KONSTRUKCIJE | m3 | 3 |  | 0
9 | Uklanjanje slojeva podne ploče podruma.
Stavkom obuhvaćeno skidanje svih slojeva poda u prostorijama podruma - do nosive ab konstrukcije.
Generalno stavke se uklanjanju prema sljedećim operativnim koracima (uz prethodnu organizaciju mjera osiguranja) za ručno uklanjanje uz strojnu pripomoć:
- | uklanjanje završnih podnih obloga d=2,5-3cm (parket, kamen, keramika, terazzo)
- | uklanjanje podne ab ploče debljine do 15cm,
- | uklanjanje slojeva kamenog agregata do 20cm.
Obračun po m3 uklonjenog materijala, uključivo koeficijet rastresitosti.
| UKLANJANJE SLOJEVA PODA PODRUMA (P1) | m3 | 21.7 |  | 0
10 | Uklanjanje tepisona sa unutarnjeg stubišta.
Stavka obuhvaća skidanje tepisona, sa uklanjanjem šipki i ukruta u poziciji sudara ravnine čela i nastupne plohe, te brušenjem ostataka lijepila i sl.
Obračun po m2 kompletno uklonjene podne obloge do nivoa terazzo obloge poda.
a | UKLANJANJE SLOJEVA PODA - TEPISON UNUTARNJEG STUBIŠTA NASTUPNE PLOHE | m2 | 50.7 |  | 0
b | UKLANJANJE SLOJEVA PODA - TEPISON UNUTARNJEG STUBIŠTA ČEONE PLOHE | m2 | 23.5 |  | 0
11 | Uklanjanje završnih slojeva međukatne konstrukcije.
Stvaka podrazumijeva privremeno podupiranje i uklanjanje djelova kompletne međukatne konstrukcije sa svim slojevima (završne podne obloge prema specifikaciji, na sloju drvenih dasaka, sa pripadnim rasterom štafli /letvi, te ispunom od šljunka /pijeska i svim slojevima izolacija, bit.traka i slično, do nivoa temeljne ploče u nivou prizemlja - KOMPLETNO sa svim slojevima parnih brana, izolacija u snitarnim čvorovima i sl., odnosno do nivoa drvenog grednika u međukatnim konstrukcijama).
Debljine međukatne konstrukcije i složenost u svemu prema specifikaciji.
Mjere osiguranja primjeniti na predmetne stropne ploče i na konstruktivne i nekonstruktivne elemente na koje uklanjanje utječe, te su uključene u jediničnu cijenu rušenja, bez obzira na dulljinu raspona i visinu podpiranja. Maksimalna visina podupiranja do 350cm.
Prema potrebi osigurati uklanjanje u segmentima.
Ovisno o zatečenom stanju nakon uklanjanja slojeva podne /stropne međukatne konstrukcije izvođač će prilagoditi tehnologiju izvođenja, za optimalnu dinamiku i rad na maksimalno siguran način.
Obračun po m2 kompletno uklonjene konstrukcije poda.
PODOVI PRIZEMLJA DEBLJINE DO 10,50cm (MK2, P2)
| UKLANJANJE SVIH SLOJEVA PODA (ZAVRŠNA PODNA OBLOGA (PARKET, KER.PL., DASKE I SL. DEBLJINE DO 2,5cm, RASTER DASAKA DEBLJINE DO 2,5cm, NA SLOJU LETVI I ŠTAFLI SA MEĐUISPUNOM OD PIJESKA I ŠLJUNKA DEBLJINE DO 14cm I SLOJA PARNE BRANE - BIT.TRAKE S ULOŠKOM KROVNOG KARTONA NA SLOJU ČISTOG BETONA) - UKUPNO ZA POVRŠINU DO 192,00m2 | m3 | 38.5
12 | Izrada šliceva i prodora unutar unutarnjih zidova za prolaz instalacija i razne montaže.
Izrada bočnih šliceva paralelnim zarezivanjem dva reza međuširine 5-10cm, odnosno prodora radijalnim krunskim bušećim priborom širine prodora do Ø120mm.
Nakon zarezivanja kompletna obloga se odštemava i odvaja od nosive konstrukcije zida, i po potrebi lagano ručno uštemava do dubine maksimalno 8cm, mjereći od ruba zida u kojem se izvodi instalacija.
Obračun po m' izvedenog reza (sa obostranim urezivanjem), uključivo i odštemavanje međuispune, sve za potrebe izvedbe novih instalacija (razvod struje, ozvučenja i sl.).
Stavka obuhvaća mehaničko uklanjanje sloja završne žbuke kompletno do nosivog sloja postojeće žbuke, odnosno kompletno do nosive zidne osnove.
a | UKUPNA DULJINA BOČNIH ŠLICEVA 800m' - ZA POLAGANJE CIJEVI RAZNIH INSTALACIJA | m2 | 8
b | ZIDOVI ŠIRINE DO 80cm - IZRADA PRODORA DO Ø50mm | kom | 20
13 | Izrada rezova za nalijeganje elemenata nove konstruckije za postojeću konstrukciju.
Stavka se izvodi kao razni šlicevi za ojačanja veznih greda i stupova, ušlicavanje za spojne veze postojeće konstrukcije i novih ab ploča, kako bi kasniji zahvat funkcionirao kao spregnuta konstrukcija.
Izvoditi paralelno sa izradom ojačanja postojeće konstrukcije, uz napomenu kako svi elementi nove konstrukcije ostaju unutar postojeće konstrukcije - bez vidljivih povećanja gabarita na bilo koju stranu zidova. Rezanje provesti dijamantnim vidia dijamantnim priborom uz odgovarajuće vlaženje istih i odvodnju kompletnog viška vode.
Uključivo sidrenje i sve potrebne predradnje prilikom izrade ukruta i ujačanja.
Obračun po m' izvedenog šlica, odnosno po m3 uklonjenog ziđa.
ZAREZIVANJE ZIDANIH ZIDOVA DUBINE DO 50cm - POZICIJE IZDVEDBE HEA OJAČANJA
a | OBIJANJE ŽBUKE | m2 | 0.75
b | ŠLICEVI I BOČNA PODREZIVANJA | m' | 3.6
c | ODŠTEMAVANJE MEĐUISPUNE | m3 | 1.2
14 | Ručno otucanje žbuke sa unutarnjih zidova i svodova podruma debljine 3-6cm - ravne plohe i pukotine.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, odstranjivanje raspucalih i olabavljenih dijelova kamena/cigle i morta. Stavka obuhvaća i čišćenje podloge i fuga čeličnim četkama od svih ostataka žbuke, prašine, cementne skramice, ulja, masnoća, nepoznatih tvari, hrđe. Dubina čišćenja fuga u ziđu od cigli do 3cm.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine.
a | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA | m2 | 1980
b | ŽBUKA SVODOVA | m2 | 80.5
15 | Uklanjanje žbuke i dašćane konstrukcije stropova.
Žbuka se uklanja do oplate od dasaka - uključivo donji red dasaka, trstike i eventualnog rabitz pletiva i mreže, kompletno kao priprema za kasnije polaganje OSB ploča. U poziciji podgleda stubišta koje se zadržava predviđeno uklanjanje završnog naliča i tankoslojne žbuke, te žbuke do temeljne žbuke, u područjima oštećenja kompletno do tetiva.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, te uklanjanje daščane obloge.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupkakojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine.
a | RAVNA ŽBUKA NA STROPNOJ DAŠČANOJ KONSTRUKCIJI - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA, SA SLOJEM DASAKA | m2 | 720
b | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE SA POZICIJA PODGLEDA STUBIŠTA | m2 | 25.8
c | ŽBUKA SVODOVI - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE SA POZICIJA PODGLEDA LUČNIH SVODOVA UZ STUBIŠTE | m2 | 78
16 | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 8-12cm - RAVNE PLOHE.
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone od pocinčanog lima debljine 0,7mm, točno rezanog po profilu i pričvršćenog za daščanu stijenu tako da je lim isturen od daske za 0,5cm. Za svaki profil u kasnijoj fazi je potrebno izraditi dvije šablone, posebno za grubu i finu žbuku.
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, bez ikakvih dodataka i za 1 komplet šablona za grubu i finu žbuku:
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE
a | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA PODRUMA | m2 | 57.5
b | KAZETIRANA UGLOVNA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm | m2 | 65
c | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 637.5
17 | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 12-35cm - VIJENCI I PROFILACIJE PROČELJA VEĆE DEBLJINE (izuzev glavnih razdjelnih vijenaca pročelja).
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone (od vodootporne špere).
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Obračun po m' duljine vijenca opisane razvijene širine vijenca sa dodatkom na poziciji promjene vučenog profila sa ravnine okomite na ravninu pročelja u ravninu paralelnu sa ravninom pročelje, uključivo i 1 komplet šablona za grubu i finu žbuku. Promjena smjera geometrija prozorskih okvira u horizontalnom rasteru, spoj pod 90°, uračunata u cijeni stavke.
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
SJEVERNO PROČELJE
a | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
b | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.30cm | m' | 80.7
c | STILIZIRANI NADRPOZORSKI VIJENCI (LUKOVI) SA ISTAKNUTIM SREDNIŠNJIM MEDALJONOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA - POTPUNO OBIJANJE: R.Š. 55cm, DUŽ. 200cm | m' | 6
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA UZ RADIJALNE LUKOVE PROZORA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 65cm, DUŽ. 135cm, VIS. DO 183cm, UKUPNO ZA 6kom, SA KAPITELOM I DONJIM RAZJELNIM VIJENCEM | m' | 11
e | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA 1.KATA; R.Š.20cm | m' | 14.75
f | DUBOKO PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
g | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.40cm | m' | 78
h | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA; R.Š.15cm | m' | 78
18 | Ručno obijanje profilirane trošne žbuke vijenaca - GLAVNI RAZDJELNI I KROVNI VIJENCI.
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone (od vodootporne špere).
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Ako se prilikom skidanja žbuke na vijencima naiđe na montažnu pokonstrukciju, drvenu ili metalnu, potrebno je provjeriti da li je zdrava prije njenog ponovnog zatvaranja.Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
NAPOMENA: Broj obrata (u komadu) izražen radi lakšeg formiranja cijene, obzirom na broj radnih koraka i kasniju složenost izvedbe.
a | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (obrata 22kom) | m' | 47.8
b | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 65
c | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 47.8
d | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 74
e | KROVNI VIJENAC -100% OBIJANJE; R.Š. 74cm | m' | 74
19 | Izrada šablona za izvedbu vučenih profilacija.
Šablone izraditi za sve vučene profilacije, a konačan izgled (geometriju, kao i razliku u debljini u odnosu na konačnu ravninu žbuke odobriti će predtavnik GZZZSKIP).
Postupak uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne forme, te uzimanje uzoraka na očišćenim i retuširanim izvornim djelovima - uključivo i izradu pripadnih šablona.
Obračun po KOMPLETU ŠABLONE ZA GRUBU I FINU ŽBUKU, BEZ OBZIRA NA BROJ POMOĆNIH ŠABLONA ZBOG DULJINE PROFILACIJE, PREVALJIVANJA ILI IZRADE POSEBNE ŠABLONE ZA GRUBU ŽBUKU.
NAPOMENA: Pojedine profilacije zbog iznimno velike oštećenosti zahtijevaju složenu rekonstrukciju do pune forme profila, tj značajniju doradu postojećeg stanja, što predstavlja zahtjevniji rad, jer podrazumijeva i izradu dodatnih skica, konzultacije s restauratorom te nadležnim konzervatorskim nadzorom
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
SJEVERNO PROČELJE
a | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm; 6komada | komplet | 1
b | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.30cm; 6komada | komplet | 1
c | STILIZIRANI NADRPOZORSKI VIJENCI (LUKOVI) SA ISTAKNUTIM SREDNIŠNJIM MEDALJONOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA: R.Š. 55cm, DUŽ. 200cm; 6komada | komplet | 1
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA UZ RADIJALNE LUKOVE PROZORA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 65cm, DUŽ. 135cm, VIS. DO 183cm, UKUPNO ZA 12kom | komplet | 1
e | DUBOKO PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm; 6komada | komplet | 1
GLAVNI RAZDJELNI I KROVNI VIJENCI
f | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 16 OBRATA), 12 komada | kom | 12
g | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 16kom OBRATA) | kom | 12
h | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom OBRATA) | kom | 12
i | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom OBRATA) | kom | 12
j | KROVNI VIJENAC -100% OBIJANJE; R.Š. 74cm | kom | 12
k | IZRADA ŠABLONA ZA UZIMANJE DUBINE UGLOVNIH /ELEMENATA RUSTIKE | kom | 12
l | IZRADA NACRTA PROČELJA SA PRESJEKOM I POZICIJAMA ŠABLONA - DETALJNI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA | komplet | 1
20 | Ručno obijanje cementnih dijelova.
Ručno obijanje svih intervencija i popravaka od cementne žbuke debljine cca 10cm, u pojasu iznad sokla visine do 30cm, do postojećeg zdravog grubog sloja žbuke ili zida.
Uključivo čišćenje zida od ostataka morta sa žičanim četkama, te čišćenjem reški u dubinu 2cm sa skobama te pranje zidova od ostataka nečistoća visokotlačnim čistačem pod tlakom do 300bara.
Obračun po m2 stvarne obijene površine.
a | RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE - PROČELJA | m2 | 15
b | RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE - UNUTARNJE PROSTORIJA PODRUMA I DJELA PRIZEMLJA | m2 | 80
21 | Čišćenje gradilišta i prirema za primopredaju.
Stavkom obuhvatiti sav višak materijala iz svih grupa radova (posebno nakon radova rušenja i demontaže), odnosno nakon izvedenih završnih radova, koji nije u potpunosti uklonjen, sa ručnim i strojnim transportom, te utovarom na kamion, odnosno razne radničke pripomoći i sl.
Vlastiti preostali materijal, kao i materijal od rušenja, odnosno od odpakiravanja elemenata opreme i sl. svaki izvođač treba besplatno ukloniti, izuzev drugačije reguliranog dogovora sa glavnim izvođačem. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje rudnih otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima i potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja nadležnih tijela.
Izmjera prema rasutoj masi.
Višekratno čišćenje gradilišta nije moguće obračunavati u više ciklusa, budući da se glavni izvođač u obvezi koordinirati čišćenje i odvoz viška materijala, nakon svake od faza radova po principu "svatko čisti iza sebe".
Fino završno čišćenje gl.izvoditelja obuhvaća:
- | cjelokupno čišćenje prozora (obostrano prozorska krila i stakla, doprozornik, prozorska klupčica i roleta)
- | cjelokupno čišćenje unutarnje stolarije (vrata i dovratnika)
- | cjelokupno čišćenje svih podnih površina (keramike)
- | cjelokupno čišćenje sanitarnih prostorija (svih zidnih obloga od keramike, armature, sanitarne opreme, bojlera, te vidljivih cijevi)
- | čišćenje zidnih obloga od keramike
- | čišćenje svih vidljivih cijevi i armature, prekidača i utičnica
- | čišćenje vanjske fasade sa svim elementima,
- | čišćenje ugradnih dijelova kao vrata, prolaze, rolo-rešetke, plastična ovješena vrata, rešetke, sekcijska vrata, pretovarni most, zahodne uređaje,
- | odstranjivanje brizgova žbuke i boje, kao i grube nečistoće, u datom slučaju popravljanje naliča,
- | te skidanje svih zaštitnih folija.
Investitor i nadzorna služba imaju pravo zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju odvezenog otpada.
U cijenu uključiti i strojni utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij udaljen do 20km od gradilišta, uključivo i plaćanje svih zakonskih pristojbi.
a | VIŠEKRATNO GRUBO ČIŠĆENJE KOMPLETNE ZONE IZVOĐENJA RADOVA (7560m2) I ODRŽAVANJE ČISTOĆE DJELA PARCELE I SUSJEDNIH OBJEKTA (650m2) U FAZI IZVOĐENJA RADOVA | komplet | 1
b | UKUPNO ZAVRŠNO ČIŠĆENJE KOMPLETNOG OBJEKTA - PRIPREMA ZA PRIMOPREDAJU / TEHNIČKI PREGLED (KOMPLETNO PODRUM I PRIZEMLJE), UKLJUČIVO PRANJE SVIH STAVAKA I SL. | komplet | 1
A.II. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO

## A.III. ARM.-BET.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
NAPOMENA BETONI:
Prije početka izvođenja betonskih radova Izvođač je dužan izraditi "Projekt betona". Izvođač na izrađeni Projekt betona u skladu s propisima, obavezno mora ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije.
Prilikom izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "tehničkog propisa za betonske konstrukcije" (NN 101/05 i 85/06), "tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije" (NN 64/05), propisanih normi u navedenim propisima, i projektne dokumentacije (glavni projekt - arhitektonski dio, glavni projekt - projekt konstrukcije, izvedbeni projekt - planovi oplate, planovi savijanja armature). Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
U cijenu je uključena i kontinuirana geodetska kontrola stanja:
- | prije betoniranja (položaji ankera, oplate-vertikalne i horizontalne) što također potvrđuje nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik
- | snimka izvedenog stanja elemenata konstrukcije po konstruktivnim elementima po etažama
Prije same ugradnje betona obavezna je kontrola ugrađenih elemenata i građevinskih proizvoda u oplatu.
Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu, je sastavni dio svake stavke betonskih radova.
Završna obrada bet.površina - isključivo soboslikarsko-ličilačka, bez žbukanja i zidarskih popravaka.
Prilikom izvođenja konstrukcije, obavezno voditi računa o eventualnim čel. Elementima prihvata lameliranog nosača, odnosno ploča za sidrenje dijelova prednapregnute konstrukcije, uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje istih, odnosno uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje elastomernih ležajeva.
NAPOMENA OPLATA:
U obračunu dvostrane oplate količine iskazane po principu 1m2 zida u oplati = 2m2 oplate bruto. Dakle prikazanom količinom za dvostrane oplate treba voditi računa da se radi o 2m2 samih oplatnih ploča.
Raspis količina trostrane i četverostrane oplate sadržava kompletno stvarne količine utrošene oplate, bruto, računajući sve strane.
Za nanošenje rastavnog sredstva u postupku raspršivanja nakon umetanja armature potrebna je dozvola voditelja građenja; a treba i predočiti smjernice primjene proizvođača. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih ulja za oplatu, ukoliko ne nastaju štete, promjena boje i slično. Dopušteno je da druga poduzeća ulažu cjevovode u oplatu, npr. čelične oklopne cijevi električnih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga učvršćenja.
Rupe za držače razmaka oplate moraju se zatvoriti nakon što se oplata skine. Drvene oplate moraju se održavati jednako vlažnim, da zbog utezanja ne bi nastao zijev u reškama i da se daske oplate ne bacaju. Prije betoniranja treba odgovarajuće oblikovane oplate očistiti od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim mjerama isključiti. Iz oplate spremnika treba odvesti vodu.
Obračunom obuhvaćen m2 oplate sa polaganjem, adekvatnim učvršćivanjem i podupiranjem, eventualno dodatno potrebnom bandažom spojeva, prilagodbama oko pozicije ugradnji sidrenih ploča, instalacijskih kanala i sl. Površine otvora u ploči se odbijaju, a u m2 oplate ulazi i oplata pobočki otvora i špaleta, izuzev ukoliko veličina otvora prelazi 2m2, odnosno širinu od 40cm.
OBRAČUN BETON:
Jedinična cijena BETONA treba sadržavati:
- | troškove rada i transporta,
- | troškove materijala uključujući i vezni,
- | cijenu pomagala pri radu (skela, pumpe za beton, vibratori),
- | troškove izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | cijenu priručnih pomagala potrebnih prema propisima zaštite na radu,
- | troškove čišćenja prostorija za vrijeme i nakon završetka rada,
- | troškove zaštite od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove zaštite već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova,
- | svo potrebno podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva i curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi+mort ili pur pjena),
- | troškove štete kao i popravka uzrokovanih nepažnjom tijekom izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
Jedinična cijena ARMATURE treba sadržavati:
- | doprema betonskog željeza na savijalište,
- | doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
- | sav materijal, alat i uskladištenje, odnosno cijene svih elemenata (mreža, šipki i vezne žice) kao i svih drugih proizvoda (distanceri, prekidne mrežice tzv "štreh metal" među taktovima betoniranja, kao i troškove ugradnje VDP čepova na prvi red rupa u oplati vanjskih zidove -2 etaže garaže) koji se ugrađuju, odnosno potrebna podrezivanja prije izvedbe pojedinih taktova i sl.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
U obračunu će biti priznata armatura prema nacrtima armature i iskazu armature definiranom statičkim proračunom!
OBRAČUN OPLATA:
Jedinična cijena OPLATE treba obuhvatiti:
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, kao i sve pomoćne skele, zatege, podupirači i razupore,
- | sva potrebna podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva, curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | eventualno polaganje,
- | sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom,
- | sav metalni okov i spojni elementi kao i njihova zaštita,
- | oplata serklaža se obračunava priznaje se samo sa stvarno postavljene strane,
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi u mortu ili pur pjena) - bitno je zbog zvuka,
- | ugradnju trokutaste lajsne na vidljivim rubovima stupova, i zidova koji se ne oblažu toplinskom izolacijom ili ne žbukaju
1 | Betoniranje greda i horizontalnih AB-serklaža - ojačanja i spojevi - krpanja.
Elementi u konstrukciji po završenim radovima rušenja i demontaža.
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
Predvidjeti uštede za otvore i prodore instalacija.
Površina svih vidljivih elemenata ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
KLASA BETONA: C25/30
a | BETON | m3 | 1.5
b | DVOSTRANA OPLATA | m2 | 25
2 | Dobava i izvedba armirano betonske podložne ploče dimnjaka.
Stavka se izvodi betonom klase po specifikaciji, izrađenog od drobljenog agregata granulacije 0-16mm.
Debljina ploče 10cm; s originalno ostavljenim rupama.
U cijeni je uključena nabava i postavljanje oplate te postavljanje potrebne armature; rad na izradi, ugradbi i njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.
Obračun po m2 izvedene podložne ploče. U troškovniku su iskazane dimenzije AB ploča za svaki dimnjak koji se rekonstruira.
BETON KLASE C25/30, XC2
a | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 0.9
b | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 0.35
c | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 0.35
d | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 0.55
e | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 0.5
3 | Dobava i izvedba armirano betonske ZAVRŠNE ploče dimnjaka.
Stavka se izvodi betonom klase po specifikaciji, izrađenog od drobljenog agregata granulacije 0-16mm.
Debljina ploče 10cm; s originalno ostavljenim rupama.
U cijeni je uključena nabava i postavljanje oplate te postavljanje potrebne armature; rad na izradi, ugradbi i njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.
Obračun po m2 izvedene podložne ploče. U troškovniku su iskazane dimenzije AB ploča za svaki dimnjak koji se rekonstruira. U količinama pridodana površina proširenog dijela završne kape.
BETON KLASE C25/30, XC2
a | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 1
b | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 0.45
c | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 0.45
d | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 0.65
e | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 0.6
4 | Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje betonskog željeza B500B i mreža B500A, a sve u skladu s normom HRN EN 10080 ili jednakovrijednom____________________.
Količine predviđene stavkom su aproksimativne, dok će se stvarne količine obračunati prema iskazu u planovima armature.
| UKUPNA KOLIČLINA ČELIKA | kg | 169.6
|  | kg | 169.6
5 | Mali željezni dijelovi, konstrukcijski.
Mali željezni dijelovi u pocinčanoj izvedbi za kutnike, vilice, plosnati čelik itd. za montažu u spoju s konstrukcijom od gotovih dijelova konstrukcijske svrhe kao sidra, čelične ploče, kutnici, vilice, plosnati čelik itd. za montažu u spoju s konstrukcijom od gotovih dijelova I SAV PRIČVRSNO SPOJNI MATERIJAL KOJI NIJE MOGUĆE NORMIRATI.
| Sva spojna sredstva za spoj krovne konstrukcije od lameliranih nosača s monolitnom AB konstrukcijom. | kg | 250
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO

## A.IV. ZID-SAN.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA
NAPOMENA:
Injektiranja se izvode po završetku popunjavanja sljubnica i fuga, kako injekcijski materijal nebi ispadao iz zone zidova koja se popunjava.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela, bez posebnog naplaćivanja i potraživanja za mjesta sidrenja pribora za injektiranje, pakera i pripadnog stroja za tlačenje injekcijske mase.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
Jedinična cijena radova injektiranja mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida.
Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku 50-100cm. Za strukture tanje od 60cm, mješavine se injektira samo na jednoj strani, a kod struktura debljih od 60cm mješavina se injektira u obje strane.
Izbušiti rupe promjera 3-4 cm ne horizontalu ili pod kutom 30º-40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15mm kroz koje se injektira mješavina pod pritiskom (max 3 atm).
Obračun po m2 i kom bušotine i kompletno pripreme za ugradnju pakera za injektiranje za m2 zida.
a | UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 60
b | VANJSKA STRANA - ZIDOVI | m2 | 100
2 | Injektiranje zidova.
Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnost strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopiti vodom unutrašnjost strukture kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina.
U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom koji se nakon injektiranja odstranjuje.
Provedba injektiranja pripremljenom smjesom pod pritiskom od 1atm. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama po visini od cca 1,5m zida.
Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru.
Obračun po m2 injektiranog zida.
a | UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 60
b | VANJSKA STRANA - ZIDOVI | m2 | 100
3 | Injektiranje zidova pod jačim tlakom.
Stavka se izvodi na pozicijama debljeg presjeka u svemu po izvidu i stvarnoj potrošnji "in situ".
Izvoditi pod tlakom do 3-5bara na 10-15% ukupnog volumena zidova. OBRAČUN PO M3 STVARNO UGRAĐENE INJEKCIJSKE SMJESE (NE PO m3 tretiranog ziđa).
Mjesta injektiranja i detalji izvedbe prema građevinskom projektu - projektu konstrukcije. Prosječni utrošak smjese 50l injekcijske smjese /po m3 zida.
Sastav mješavine injekcijske smjese- hidratizirano vapno: cement: pijesak= 40%:30%:30%. Tlačna čvrstoća 2-3 N/mm2, bez promjene volumena.
Uključivo otprašivanje zida, čišćenje fuga zrakom pod pritiskom, izrada bušenih rupa 9 kom/m2 (u fugama kamenog ziđa, dubina 80-100cm), ugradnja injekcijskih cjevčica ø12-19mm i brtvljenje cementnim mortom.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i radna skela do potpune gotovosti.
NAPOMENA: PRIJE IZVOĐENJA RADOVA NAPRAVITI PROBNO POLJE - TEMELJEM KOJEGA SE ODREĐUJE STVARNI UTROŠAK MATERIJALA
| UKUPNA PREDPOSTAVLJENA KOLIČINA INJEKCIJSKOG MATERIJALA ZA 550M3 ZIDOVA DEBLJINE DO 50cm IZNOSI DO 82,50m3 | lit | 4125
4 | Sanacija pukotina prošivanjem šipkama.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog reparaturnog morta ojačanog vlaknima. Mort je na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN 998-1:2010 "ili jednakovrijedno _________" i HRN EN 998-2:2016 "ili jednakovrijedno ___________".
Stavka podrazumijeva ispunjavanje sljubnice mortom za vezanje, rebrastu šipku Ø8 duljine cca 1m koja se ugrađuje/utapa u svježi mort s obje strane zida (50 cm lijevo i desno od osi pukotine) i ponovno ispunjavanje sljubnice mortom do kraja.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Obračun po m' obodnog zida.
b | UNUTARNJI ZIDOVI | m' | 45
c | SVODOVI | m' | 22
5 | Ispitivanja injekcijske smjese za injektiranje ziđa - prije izvođenja radova i svakodnevno tijekom izvedbe radova injektiranja.
Prije početka izvođenja radova sanacije pukotina injekcijskom smjesom izvršiti prethodna laboratorijska ispitivanja sukladno normi HRN EN 445:2000 "ili jednakovrijedno ___________", od strane ispitnog laboratorija akreditiranog prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 "ili jednakovrijedno ___________".
|  | kom | 50
6 | Izrada dokumentacije i vođenje evidencije o injektiranju nezavisno od građevinskog dnevnika.
Vođenje evidencije injektiranja s navođenjem broja svake pozicije, dokumentiranjem iste u tlocrtima/nacrtima zgrade, evidentiranjem vrste injekcijske smjese, utroška smjese i tlaka injektiranja.
Uključivo svakodnevno fotodokumentiranje.
|  | komplet | 1
7 | Popravak oštećenih dijelova zida.
Popravak oštećenih dijelova zida nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje dotrajale opeke iz ležajeva i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Postojeće nepravilnosti i šupljine poravnati odgovarajućim mortom, osušiti vlagu, icvjetavanja suho očetkati i otprašiti, eventualno trusne dijeove u potpunosti ukloniti, zamijeniti i poravanati.
Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inžinjera u građevinski dnevnik.
a | ZIDOVI | m2 | 80
b | ZIDOVI PROČELJA | m2 | 120
8 | Popunjavanje očišćenih sljubnica mortom.
Stavka obuhvaća ugrađivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi hidrauličkog vapna i eko-pucolana, maksimalne veličine agregata 15mm.
Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskajući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugranje, te ako je potrebno očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom.
Mort sljedećih karakteristika:
- | Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: 15 N/mm2,
- | Tlačni modul elastičnosti (GPa):8 N/mm2,
- | Klasifikacija: EN 998-2 - G tip mort, razred M 5.
Fuge se popunjavaju min. 3cm u dubinu, a na očišćenu površinu se nanosi i sloj bescementng morta za restauraciju u debljini od 4mm, u kojeg se utiskuje mrežica dok je još svjež.
Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inžinjera u građevinski dnevnik.
a | PLOHA ZIDOVA PROČELJA | m2 | 760
b | PLOHA UNUTARNJIH ZIDOVA | m2 | 2075
c | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 5
d | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
e | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
f | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 4
g | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 4
9 | Izrada pojačanja konstrukcije FRCM sustavom.
Stavka se izvodi ovisno o pozicijama sa vanjske ili unutarnje strana crkve, NA NAČIN SA SE PO INJEKTIRANJU I POPUNJAVANJU PUKOTINA PRISTUPI IZVEDBI SUSTAVA SA KARBONATNIM MREŽAMA.
Izravnati podlogu za polaganje sustava FRCM-a pomoću ravnog sloja dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojačanog vlaknima; mort je na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN 998-1:2010 "ili jednakovrijedno ___________" i HRN EN 998-2:2016 "ili jednakovrijedno ___________"
Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova.
Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, koje se postavljaju u pripremljeni reparaturni mort.
Mrežica se polaže u mort dok je još svjež, sa preklopom mrežice po dužini oko 20 cm.
Drugi, odnosno završni sloj morta, se izvodi na položenu mrežicu, debljina morta ne smije biti manja od 4 mm i mora kompletno pokrivati mrežicu.
Mrežice sustava se fiksiraju odgovarajućim sidrima u konstrukciju, u svemu prema uputama proizvođača sustava.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
UGRADNJA MREŽICE
a | PLOHA ZIDOVA PROČELJA | m2 | 760
b | PLOHA UNUTARNJIH ZIDOVA | m2 | 2075
c | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 5
d | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
e | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
f | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 4
g | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 4
10 | Sidrenje mrežice FRCM sustava.
Dobava i ugradnja užadi promjera 10mm od od karbonskih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Sustav visokog modula elastičnosti. FRCM sustav povezuju se sidrima sa svim obodnim zidovima, po rubovima na svakih 50cm.
Užad služi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od:
- | bušenja i ispuhivanje rupa po rubovima plohe, na svakih 50cm u slučaju vezanja svodova s obodnim zidovima te 2 kom/m2 u slučaju sidrenja zidnih ploha; dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se tekućom epoksidnom smolom i zatim posipa pijeskom,
- | izbušene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača, a zatim se umeće kruti dio za sidrenje u rupe,
- | raspletanje užadi preko prethodno nanesenog sustava za ojačanje i učvršćivanje kitom (duljina konja se raspliće i raširi duljine do 25cm, uključivo impregnaciju i lijepljenje za površinu ojačanu s mrežom od karbonskih vlakana).
Kit je normalno vezujući epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska.
Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: FRCM užad od karbonskih vlakana 2 kom/m2, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola, epoksidne smole za impregnaciju, materijala za sidrenje i kvarcnog pijeska za posip.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Obračun po m2 obrađenog zida i po kom ugrađenog sidra.
a | UGRADANJA SIDARA - ZIDOVI PROČELJA | kom | 988
b | OBRADA UZ SIDRA - ZIDOVI PROČELJA | m2 | 760
c | UGRADANJA SIDARA - ZIDOVI PROČELJA | kom | 2690
d | OBRADA UZ SIDRA - ZIDOVI PROČELJA | m2 | 2075
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA

## A.V. ZID.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.V. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Zidanje zidova - povisivanje parapeta i zatvaranje otvora prije izrade FRCM sustava.
Zazidavanje se izvodi novom opekom, standardna glinene opeka normalnog formata vezivom kompatibilnim sa postojećim. Širina zidova do 60cm.
Obračun po m3 zazidanog otvora i sl.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
Obračun po komadu razgrađene opeke.
|  | m3 | 1.65
2 | Priprema površine zida pranjem vodom pod visokim pritiskom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij. Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera. Obračun po m2 površine.
| ZIDOVI PODRUMA | m2 | 215.6
3 | Popravak oštećenih ležaja/oslonaca postojećih grednika u zidanom zidu.
Ručno otklanjanje oštećene opeke, otprašivanje, zidarska obrada uz zapunjavanje reparaturnim mortom visoke čvrstoće.
U jediničnu cijenu uključena zaštita/podupiranje/stabilizacija sa svim potrebnim radom, materijalom i pričvrsnim sredstvima.
Prije početka obavezna je suglasnost nadzornog inženjera.
Obračun po komadu.
|  | kom | 60
4 | Dobava materijala i krpanje pregradnih zidova na pozicijama gdje je prethodno izvedeno bušenje otvora za provlačenje čeličnih traka za međusobno povezivanje OSB ploča.
Stakva uključuje popunjavanje otvora cementnom žbukom ili reparaturnim mortom visoke čvrstoće po ugradnji sprežnih traka, koje su obračunate u okviru bravarskih radova.
Završni sloj žbuke treba biti obrađen do razine spremnosti za gletanje.
Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu za otvor promjera /širine do 2,5cm.
|  | kom | 56
5 | Izvedba podlijevanja ležajnih ploha trokomponentnim epoksidnim mortom za podlijevanje.
Stavka se izvodi po namicanju čeličnih profila na poziciji ojačanja - izrade prodora, a obuhvaća dobavu materijala i izradu ležaja podljevnim mortom kao karakteristika kao: kemijska baza: epoksidalna smola ili jednakovrijedno____________; gustoća: 2’140 kg/m3 ili jednakovrijedno_____________; Debljina sloja: Minimalna debljina / 12 mm, Maksimalna debljina/ 50 mm; Koeficjent upijanja vode W: 0.12% (7 dana) prema ASTM C413 ili jednakovrijedno_____________; Promjena volumena: Linearno skupljanje: -0,012% prema ASTM C531 ili jednakovrijedno______________; Koeficijent termalne ekspanzije: 2.2x10-5mm/mm/°C (Temp.raspon -30°C-+30°C) prema ASTM C531 ili jednakovrijedno_______________; Termalna stabilnost: HDT = +54°C (7 dana / +23°C) prema ISO 75 ili jednakovrijedno__________________; Efektivna površina nalijeganja: > 90% prema ASTM C 1339 ili jednakovrijedno_______________;
Podlijevanje se izvodi na spoju čelične grede i AB nadvoja u sloju debljine min 12mm.
U stavku uključen sav potrebni materijal, rad i transport potreban za izvršenje stavke.
Obračun se vrši po m2.
|  | m2 | 0.43
6 | Dobava materijala, transport i zidanje samostalnih dimnjaka.
Stakva se izvodi opekom normalnog formata 25×12×6,5cm u produžno cem.mortu omjera 1:2:6 sa ručnim spravljanjem morta. Površina dimnjaka treba biti ravna i bez neravnina.
Spojevi (fuge) blokova ne smiju stršiti van profila zida te podloga na kojoj se kreće zidati mora biti očišćena i natopljena vodom pri zidanju prvog reda zida.
U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova.
Obračun po m3 izvedenog dimnjaka.
a | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m3 | 0.85
b | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m3 | 0.3
c | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m3 | 0.3
d | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m3 | 0.55
e | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m3 | 2.5
7 | Zidarske pripomoći.
Stavka obuhvaća sve radove koje nije moguće normirati, a odnose se na sitne pripomoći, obrade detalja i sl., a iskazane su putem radnih sati kvalificiranog zidara i pomoćnog radnika.
Kompletan rad i materijal.
a | NKV RADNIK | sati | 100
b | VKV ZIDAR | sati | 80
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

## A.VI. TES.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.VI. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama ili jednakovrijednim normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- | HRN S.B.D1.009. "ili jednakovrijedno _______" – vučeni crijepovi od gline,
- | HRN S.B.D1.010. "ili jednakovrijedno _______"– prešani crijepovi od gline.
Norme za tesarske radove:
- | HRN S.D.B7.020. "ili jednakovrijedno _______" – tesano crnogorično drvo,
- | HRN S.D.C1.040. i 041. "ili jednakovrijedno _______" – rezano crnogorično drvo
Ove napomene mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika, te zajedno uz POSEBNE - OPĆE NAPOMENE čine sastavni dio troškovnika i osnovu formiranja svake jedinične cijene.
1 | Popravak tesarske dvostrešne podkonstrukcije za prihvat krova.
Popravak krovne potkonstrukcije izvodi se u ravnini postojećeg krovišta, na poziciji prethodno demontiranih slojeva krovišta (završni pokrov, letve i djelomično uklonjeni dotrajali rogoci), a sve po izvedbi unutarnje prostorne ČELIČNE KONSTRUKCIJE ojačanja konstrukcije svodova.
Raster krovne konstrukcije i rogova u svemu prema konstrukciji postojećeg krovišta.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena.
Stavka se izvodi u sljedećim slojevima:
- | djelomična pojačanja dotrajalih i oštećenih rogova dim. do 12-18cm odnosno podrožnica dimenzija 16/16cm, do max 16/18cm, pričvršćuju se putem ankera i kutnika na podlogu čel.nosivu konstrukciju; suho drvo klase C24,
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena, prije polaganja završnog sloja hidroizolacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: Krovne plohe obračunate prema stvarnoj količini - ne tlocrtnoj projekciji.
U cijenu uključeni sav rad, materijal i transport, svi tesarski spojevi potrebni za dovršavanje stavke.
a | KONSTRUKCIJA ROGOVA dim. PRESJEKA 12/15cm, DO MAX., 12/18cm, U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 2.8
b | KONSTRUKCIJA PODROŽNICE dim. PRESJEKA 16/16cm, DO MAX. 16/18cm U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 1.5
c | RAZNA NERAZVRSTANA SUHA GRAĐA ZA PREMOŠĆENJE I IZRADU RAZNIH UKRUTA I SL. | m3 | 2.5
d | ČELIK I SITNI PRIČVRSNO POJNI PRIBOR | kg | 90
e | SPOJNE PLOČEVINE, LIMOVI I OJAČANJA | kg | 280
2 | Dobava, transport i daskanje krova novim daskama.
Dobava, transport, priprema, ukrajanje i ugradnja daščane oplate krovišta - daskanje krova novim daskama debljine 24 mm, klasa drva C24, širine do 12cm, s impregnacijom dasaka antiinsekticijdnim i antifungicidnim sredstvom.
U cijenu uključen sav horizontalni i vertikalni transport, kao i sva potreban spojna sredstva za pričvršćivanje daski na rogove.
Obračun po m2 krovišta.
|  | m2 | 325
3 | Dobava i postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na cijeloj površini krova.
Krovna folija se postavlja napeto preko oplate od dasaka s minimalnim preklopom među pojedinim trakama folije od 10cm.
Folija je paropropusna, otporna na prodor oborina i trganje, UV stabilna.
Obračun po m2 krovišta.
|  | m2 | 325
4 | Dobava i postavljanje drvenih letvi i kontraletvi.
Dobava i postavljanje drvenih letvi i kontraletvi dimezija 5/3cm kao nosača biber crijepa na cijeloj površini kosog krova. Kontraletve se pričvršćuju paralelno na postojeće rogove dimenzija 12/15cm.
Letve se pričvršćuju okomitno na kontraletve. Raspon kontraletve je do 90cm (osni razmak rogova), a razmak među letvama 16cm, odnosno u svemu usklađen sa rasterom konstrukcije postojećih rogova.
Obračun po m2 tlocrtne projekcije površine krova.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena, prije polaganja završnog sloja hidroizolacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: Krovne plohe obračunate prema stvarnoj količini - ne tlocrtnoj projekciji.
|  | m2 | 325
5 | Dobava i ojačanje svih tesarskih spojeva krovišta.
Stavka se izvodi specijalnim sidrenim vijcima 8×180mm
Ugradnja obavezna na svim spojevima elemenata, min. 2 vijka po elementu.
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do ispunjenja pune funkcije spoja.
Poziciju odobrava nadzorni inženjer
Obračunava se po komadu ugrađenog vijka.
|  | kom | 350
6 | Dobava materijala i izvedba krutog horizontalnog diska - međukatne konstrukcije.
Stavka se izvodi od 2 reda OSB ploča debljine 22 mm, te povezivanje istog s postojećom daščanom oplatom i grednicima.
Prvi sloj se postavlja pod kutem od 45° u odnosu na grednik, a drugi sloj se postavi pod kutom od 90°u odnosu na prvi, bez preklapanja spojeva.
Povezivanje je potrebno izvesti sa samoureznim vijcima. Prvi red su vijci fi 6x140 mm, a drugi red vijci fi 6x70 mm.
Spoj svake daske i grednika izvesti sa po minimalno 2 vijka za drvo. Drvo je suho i prethodno tretirano sredstvom protiv insekticida.
U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i spojna sredstva.
Obračun po m2 izvedene površine.
| KONSTRUKCIJA ROGOVA dim. PRESJEKA 12/18cm DO MAX. 18-24cm, U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m2 | 720
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO

## A.VII. KROVOPOKR.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi materijali za izradu krovopokrivačnih radova mora odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN S.B.D1.009. "ili jednakovrijedno _______" - vučeni crijepovi od gline,
- | HRN S.B.D1.010. "ili jednakovrijedno _______" - prešani crijepovi od gline,
- | HRN S.D.B7.020. "ili jednakovrijedno _______" - tesano crnogorično drvo ,
- | HRN S.D.C1.040. i 041. "ili jednakovrijedno _______" - rezano crnogorično drvo.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe krovopokrivačkih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletnog krovišta, sa pokrivanjem svih ploha i pozcija prema specifikaciji,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, pričvrsno spojni pribor, trake, mort za sljemenjake, te sve elemente za fiksiranje crijepa na ravnine krova u svemu prema opisima,
- | obračun po m2 stvarno izvedene krovne plohe (ne prema ortogonalnoj projekciji krovišta).
1 | Izrada pokrova kosog krova - POKRIVANJE NOVIM CRIJEPOM.
Pokrov biber crijep - glatki uključivo i ugradnju TIPSKIH ODZRAČNIH elementata u poziciji uz slijeme i rub krovišta.
Nagib krova 36°.
U cijeni stavke su svi potrebni završni elementi, prodori i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2.
| VIŠESTREŠNI KROV - POKROV BIBER CRIJEP | m2 | 325
2 | Dobava, transport i ugradnja sljemena krova novim sljemenjacima.
Sljemenjaci iz sustava proizvođača biber crijepa - u sustavu sa sljemenom letvom, montaža putem tipske pocinčane kopče i spojnog elementa.
U cijenu uključen sav rad, materijal i transport potreban za dovršenje stavke.
Obračun po m'.
| VIŠESTREŠNI KROV - POKROV CRIJEP | m' | 60
3 | Privremeno prekrivanje krovišta zaštitnom folijom - ceradom.
Pokrov se izvodi nakon uklonjenog pokrova crijepom, kao privremena mjera zaštite i osiguranja uklonjenog pokrova.
Obavezno izvesti odgovarajućim podvlačenjem pod dio pokrova koji ostaje, odnosno ukoliko se ukloni kompletan pokrov osigurati odizanje istoga korištenjem odgovarajućih letvi i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | KROVNA PLOHA - PRIVREMENO PREKRIVANJE CERADOM | m2 | 360
b | ŠTAFLE, LETVE, I RAZNA NERAZVRSTANA DAŠČANA OPLATA I GRAĐA | m3 | 0.8
c | VIJČANI I RAZNI PRIČVRSNI-SPOJNI PRIBOR | kg | 80
4 | Dobava i ugradnja krovnih prozora.
Prozori sa središnjim ovjesom, lamelirani profil dim. 94/160cm, STAKLO SA ZVUČNOM IZOLACIJOM.
Nagib krovnih ploha je 35-36°.
Uključivo i sve opšavne trake, limove, brtveni pribor i sl., te zaštitu od sunca i tipske vanjske rolete, TE ELEKTRO UPRAVLJANJE OTVARANJA PROZORA.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | KROVNI PROZOR 660/1178mm | kom | 17
b | KROVNI PROZOR 550/1178mm | kom | 2
c | KROVNI PROZOR SA MOGUĆNOŠU IZLAZA NA KROV (MIN DIM. 942/1398mm) | kom | 2
d | KROVNI PROZOR SA ŠKARAMA I SPAJANJEM NA SUSTAV ODIMLJAVANJA (942/1398mm) | kom | 1
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO

## A.VIII. SKEL.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.VIII. | SKELA
NAPOMENA:
Skela se izvodi u svemu prema projektu skele, koji je obuhvaćen jediničnom cijenom skele.
Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN C.B3.021. "ili jednakovrijedno _______" - čelik
- | HRN C.B5.021. "ili jednakovrijedno _______" - valjani čelični profili
- | HRN D.C1.021-041. "ili jednakovrijedno _______" - rezana građa
- | HRN M.B4.020-100. "ili jednakovrijedno _______" - čavli
- | HRN G.D9.220. "ili jednakovrijedno _______" - čavli za pištolj.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe skelarskih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletne skele, sa svim tipskim elementima, prihvatnicima za konzolne prihvatnike dizalica i transportnih kolutura, sa kompletnim uzemljenjem iste i odgovarajućim sidrenim elementima, u svemu prema projektu skele, koji je uključen u cijenu,
- | vanjsku zaštitu skele odgovarajućim jutenim platnom,
- | nadsvođenje zadnje platforme i privremenu odvodnju oborinske vode sa iste, kao i zaštitu bočnim elementima uz podnice, kao zaštitu od padanja alata ili materijala,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, mosne i međuelemente, kao i podne elemente sa vratnim okvirom i sistemom sigurnosnog zatvaranja u slučaju da isti ne služe kao otvor
NAPOMENA: IZVOĐAČ JE U OBVEZI NAPRAVITI PROJEKT SKELE, KOJI JE UKLJUČEN U JED.CIJENU STAVKI. U SKLADU SA TEHNOLOGIJOM IZVOĐENJA URAČUNATI ROK TRAJANJA IZVOĐENJA RADOVA.
1 | Cijevna fasadna skela.
Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250cm2.
Minimalna širina skele iznosi 80cm.
Visina zaštitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm, ili od odgovarajuće čelične oplate.
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji pročelja.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
VANJSKE SKELE
a | SKELA - VANJSKI DIO UZ OPHOD OKO GRAĐEVINE, SA TUNELSKOM ZAŠTITOM SKELE U DJELU PODNOŽJA - ZAŠTITA PROLAZA PROLAZNIKA U UKUPNOJ DUŽINI DO 25m'; VISNA SKELE DO 10,30m' U ULIČNOM DJELU, ODNOSNO DO 10,20m' U DJELU UZ BOČNI VANJSKI PROLAZ | m2 | 820
b | TUNELSKA SKELA - ZAŠTITA PODNOŽJA I PROLAZNIKA (ORTOGONALNA TLOCRTNA PROJEKCIJA U DIJELOVIMA ULAZA U GRAĐEVINU) | m2 | 80
UNUTARNJA SKELA
UNUTARNJA SKELA IMA KOMUNIKACIJSKE PLATFORME NA NIVOU PUNE ETAŽE, ODNOSNO U NIVOIMA PODESTIJU UNUTARNJEG POSTOJEĆEG STUBIŠTA
c | SKELA - UNUTARNJA SKELA U FAZI OBRADE ZIDOVA STUBIŠTA | m2 | 85
2 | Unutarnja cijevna skela za teško opterećenje - korištenje za radove izvođenja FRCM sustava.
Doprema, postava, skidanje i otprema oplatnog i sustava skele za izvedbu jednostranih betona - osiguranje tijeka izvođenja radova.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, koje nalježu na podlogu (čvrsta podloga zbijenosti min 80 MN/mm2).
Minimalna širina skele iznosi 100cm.
Oplata i skela sustav uključeni.
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji UNUTARNJIH ZIDOVA.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
| SKELA ZA OBRADU UNUTARNJIH ZIDOVA FRCM SUSTAVOM | m2 | 70
3 | Doprema, montaža i demontaža tipske zaštitne ograde na rubnim dijelovima kosog krova s ulične i dvorišne strane objekta.
Stavka se izvodi na rubu zgrade u ukupnoj duljini do cca. 29,50m'. Stavka se izvodi kompletnim obodom krovišta, radi sigurnosti izvođenja radova i sprečavanja od mogućeg pada dimnjaka i šute s visine.
Izvedeno od daščane oplate na metalnim nosačima pričvršćenim na postojeću nosivu konstrukciju.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Ograde se postavljaju se na istočnom i zapadnom pročelju.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
|  | komplet | 1
4 | Najam, dobava i montaža kosog građevinskog lifta - dizalice za transport materijala.
Stavka se koristi za transport materijala na visinu do 10m.
U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke.
Obračun po danu ugovorenog najma - ukupna predpostavljeno trajanje vremena izvođenja radova - do 240dana.
Kompletan rad i materijal.
|  | komplet | 1
5 | Pripomoć hidrauličnom radnom platformom.
Stavka se izvodi isključivo u pozicijama gdje rad sa strane krovišta nije moguć na siguran način, odnosno pri sidrenju i ukopčavanju samog tereta i sl.
Nastavno na radove transporta i demontaže, kao i svih drugih radova za koje se koristi hidraulična radna platforma, obavezno voditi računa o otežanom pristupu i manipulativnim mogućnostima i specifičnoj lokaciji projekta.
Kompletan rad i materijal.
KROVIŠTE GRAĐEVINE (RAD NA VISINI +8,75 DO 13,21m')
a | DOPREMA PLATFORME, ALATA I MATERIJALA TE ODVOZ NAKON ZAVRŠETKA RADOVA | komplet | 1
b | RADNA HIDRAULIČKA PLATFORMA | sati | 30
A.VIII. | SKELA UKUPNO

## A.IX. BRAV.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Sve površine čelika vruće cinčane: sloj cinka iznosi 50-85 μm, ovisno o tome da li je materijal obrađen cinkom na neki drugi način. Ukoliko vruće cinčani materijal ide na daljnu obradu bojanjem, obavezno primijeniti sloj reaktivne boje i pripremu za daljnu završnu obradu.
Ukoliko u popisu radova nije posebno navedeno, potrebno je nuditi sve funkcionalno potrebne priključke (pločevine, sidrene pričvrsnice ili stope, odnosno pričvrsna sredstva i materijale, podkonstrukcije i pomoćne izolacijske i brtvene materijale).
Priključci na građevinsku konstrukciju moraju biti izvedeni od najmanje 5mm debele čel. pločevine. Pločevina mora biti mehanički obrađena prije završne površinske obrade.
Također je potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe bravarskih konstrukcija mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava, izrada i doprema alata, mehanizacija i uskladištenje
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta i detalja,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | završnu obradu osim ako u stavci nije drugačije određeno, plastificiranjem ili eloksiranjem
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
DETALJI PONUDE:
| Kao prosječne obračunske vrijednosti i osnova kalkulacije jedinične cijene UGRAĐENIH elemenata - prema profilacijama (SA SVIM VARENJIMA I PRIČVRSNO SPOJNIM PRIBOROM), uzimaju se sljedeće jedinične cijene: | UPIS IZVOĐAČA
- | 1kg čelika (pločevine) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika (pločevine) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika (pločevine) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
Također je potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
NAPOMENA: RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI NA OVJERU PROJEKTANTU KONSTRUKCIJE. PRIJE DAVANJA PONUDE IZVOĐAČ U OBEZI PROVJERITI SVE TEŽINE, ODNOSNO DULJINE ELEMENATA.
U SVEMU PREMA SHEMAMA.
1 | Dobava materijala i povezivanje postavljene dijafragme sa zidovima.
Povezivanje se izovdi s L-profilima dimenzija 120x120x10mm u uglovima stropa. Profil se za drvene grednike pričvršćuje s 4 vijka za drvo Ø8x150 mm, dok se sa zidovima povezuje sidrima M16 u prethodno izbušene rupe dubine do 2/3 debljine zida zapunjene epoksidnim tekućim mortom ili punilom za fiksiranje sidrenih rupa.
U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i spojna sredstva.
Obračun se vrši po kom.
|  | kom | 630
2 | Dobava materijala i ugradnja čeličnih traka i spajanje istih za OSB ploče međukatne konstrukcije.
Stavka se izvodi unutar prethodno izvedenih i odprašenih rupa (obračun kojih je proveden putem zasebne stavke).
Cijena obuhvaća dobavu materijala, te izradu čeličnih traka ukupne duljine do 75cm, te provlačenje istih kroz zid debljine do 15cm (šipke se podvlače do 30cm sa svake strane zida) i spajaju se sa drvenim grednikom (putem 4 vijka za drvo M8), kjoji su sastavni dio stavke.
Obračun se vrši po kom.
|  | kom | 56
3 | Dobava materijala i izrada dodatnih ukrućenja novoizvedenih dimnjaka "L" profilima 60×60×6mm (S235JR).
Stavkom obuhvaćena dobava materijala, izrada i polaganje "L" profila - kutnika; u svaki kut dimnjaka postavlja se po jedan "L" profil koji se svakih 1 metar (horizontalno) i pričvršćuje spojnim sredstvima sve do razine krovne konstrukcije.
U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke.
Obračun po kompletu izvedenih ojačanja.
a | DIMNJAK 1. dim. 137/52cm | komplet | 1
b | DIMNJAK 2. dim. 50/50cm | komplet | 1
4 | Dobava materijala i izrada u ugradnja čeličnih HEA200 nosača.
Nosači duljine cca. 90cm za ojačanje nadvoja iznad vrata prvog kata i prizemlja, klase čelika S235.
Na nosače se vare čelične ploče debljine 15mm punim varom debljine 3mm, te se sidre u zid s četiri vijka M14, kvalitete 8.8., minimalne dubine sidrenja 15cm.
U stavku uključen sav potrebni materijal, vijci, čelične ploče, te sav rad i transport potreban za izvršenje stavke.
Obračun po kg izvedenih ojačanja.
a | ČELIČNI NOSAČI - HEA200 | kg | 91.4
b | DODATAK ZA VARENJA, ZAŠTITE I PRIPASIVANJA I PRIČVRSNO-SPOJNI PRIBOR (UKLJUČIVO PRIPADNA SIDRENJA KONSTRUKCIJE ZA ZIDOVE) - 15% UKUPNE KOLIČINE ČELIKA | kg | 13.71
5 | Popravak elemenata vanjske i unutarnje bravarije.
Stavka obuhvaća pjeskarenje i skidanje svih slojeva hrđe - suhim pjeskarenjem na licu mjesta, te popravak ograde na lokaciji.
Nakon toga se bravarija popravlja (vitice se kuju, limovi vare, učvršćuju se spojevi) i završno se čisti gore navedenom tehnologijom.
Cijela konstrukcija se štiti antikorozivnim premazom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. izgled boje: mat 2. teoretska potrošnja: 0,15 kg / m2 za debljinu od 25 mikron. 3. debljina suhog filma: 40 mikrona. s kistom; 40 mikrona. s uređajem bez zračenja 4. sadržaj suhe tvari: 90 - 95 ut. % 5. specifična težina: 3,0 - 3,5 g /cm3 6. točka bljeskanja: 25 °C 7. viskoznost: 50 - 60 s. F7 na 23 °C 8. trajnost: do 130 °C na suhoj vlazi; do 60 ° C u vlažnom 9. vrijeme sušenja: dodir 1 sat na 20 °C; između dva sloja je 12 sati; posve suho u roku od 24 sata.
Završno se bravarija liči pulumat pu bojom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. gustoća (20 ° C) oko 1.15-1.24 g / cm3 2. viskoznost (20 ° C) oko 2700 mPa 3. završni sjjaj: mat
Ton u boji po izboru projektanta, a uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka u tonovima iz ton karte proizvođača koji ponuđač nudi.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE SJEVER
v.12 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 2
v.13 | ST. 3. dim. 124/220cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 3
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE JUG
v.14 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 2
v.15 | ST. 5. dim. 55/95cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE ZAPAD
v.16 | ST. 2. dim. 114/150cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM (VISINA PROZORA DO 212cm); REŠETKA DO NADSVJETLA | kom | 6
v.17 | ST. 4. dim. 97/103cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
v.18 | ST. 5. dim. 55/95cm - BRAVARSKA REŠETKA JEDNOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA | kom | 1
VANJSKA BRAVARIJA - PROČELJE ISTOK
v.19 | ST. 2. dim. 114/150cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM (VISINA PROZORA DO 212cm); REŠETKA DO NADSVJETLA | kom | 3
v.20 | ST. 2. dim. 114/212cm - BRAVARSKA REŠETKA DVOKRILNOG ZAOKRETNOG PROZORA SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 1
OGRADA UNUTARNJEG STUBIŠTA - OBRADA "IN SITU"
| OGRADA VISINE DO 110cm, UKLJUČIVO OBRADU I LIČENJE RUKOHVATA; OGRADA KOVANA - SREDNJE SLOŽENOSTI | m' | 34
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO

## A.X. Demontaže
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
A.X. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
A.X.1. Vodovod i odvodnja
A.X.1.1. | Zatvaranje dovoda hladne i tople vode te pražnjenje instalacija u postojećim sanitarnim čvorovima. | kpl | 1
A.X.1.2. | Demontaža postojećeg vodomjera za sanitarne potrebe zgrade B. U stavku uračunati demontažu svih brtvenih materijala, te spojne, fazonske komade i armaturu. | kpl | 1
A.X.1.3. | Demontaža postojećih cjevovoda horizontalne i vertikalne odvodnje u građevini sa svim ovjesima i zatvaranje svih proboja u međukatnoj konstrukciji. Zatvaranje postojećih odvoda čepovima do ponovne montaže sanitarija.
| NO110 | m | 55
| NO50 | m | 25
A.X.1.4. | Demontaža postojećeg temeljnog razvoda fekalne odvodnje van građevine. U stavku uračunati demontažu svih brtvenih materijala, te spojne i fazonske komade.
| NO150 | m | 4
A.X.1.5. | Demontaža postojećih cijevi i spojnih komada, za horizontalni i vertikalni razvod hladne i tople vode, uključujući klizne obujmice. Obračun se obavlja po m kompletno demontirane cijevi. U stavku uračunati demontažu svih brtvenih materijala, te spojne ,fazonske komade i armaturu.
| d25x3,5 | m | 25
| d20x2,8 | m | 20
A.X.1.6. | Demontaža postojeće cijevi dovoda hladne vode u objekt. Obračun se obavlja po m kompletno demontirane cijevi. U stavku uračunati demontažu svih brtvenih materijala, te spojne i fazonske komade.
| NO32 | m | 20
A.X.1.7. | Demontaža postojećih električnih grijalica za pripremu tople vode i otpajanje sa postojećih priključaka. | kpl | 4
A.X.1.8. | Odvoz svih postojećih demontiranih cijevi i armature vodovoda i odvodnje na deponij. | kpl | 1
A.X.1. | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.X.2. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
A.X.2.1. | Otpajanje električnih priključaka sa strojarskih uređaja | kpl | 24
A.X.2.2. | Pražnjenje vode iz sustava grijanja prije demontaže predmetnih instalacija. | kpl | 2
A.X.2.3. | Zatvaranje dovoda plina | kpl | 2
A.X.2.4. | Izrada zahtjeva za demontažu plinomjera i otpajnje priključka građevine. | kpl | 2
A.X.2.5. | Demontaža plinomjera i otpajnje priključka građevine sukladno odobrenju i pod nadzorom Gradske plinare Zagreb | kpl | 2
A.X.2.6. | Demontaža postojeća dva plinska kotla (svaki 36kW) uključivo pripadajuću opremu: - automatiku kpl. 2 - cirkulacijske crpke kpl. 2 - dimnjake kpl. 2 - izmjenjivač topline kpl. 1 - hidrauličku skretnicu kpl. 1 - ekspanzijsku posudu kpl. 1 elektromotorni troputni ventil kpl. 1 | kpl | 1
A.X.2.7. | Vakuumiranje freon iz postojećih split sustava i zbrinjavanje na zakonom propisani način | kpl | 18
A.X.2.8. | Demontaža postojećih vanjskih jedinica split sustavai zbrinjavanje na zakonom propisani način | kpl | 18
A.X.2.9. | Demontaža postojećih unutarnjih jedinica split sustava i zbrinjavanje na zakonom propisani način | kpl | 18
A.X.2.10. | Demontaža postojećih cjevovoda od crnih bešavnih cijevi, uključivo svu izolaciju, armaturu, mjernu opremu i ovjese. Opremu odvesti na odgovarajuće odlagalište | kpl | 1
A.X.2.11. | Demontaža postojećih cjevovoda od bakra, uključivo svu izolaciju, armaturu i ovjese. Opremu odvesti na odgovarajuće odlagalište | kpl | 1
A.X.2.12. | Demontaža postojećih aluminijskih toplovodnih radijatora uključivo konzole, ventile i pričvrsnice: Dimnezije (broj članaka-visina):
| 4-600 | kpl | 4
| 6-600 | kpl | 1
| 10-600 | kpl | 1
| 12-600 | kpl | 1
A.X.2.13. | Demontaža postojećih lijevano željeznih toplovodnih radijatora uključivo konzole, ventile i pričvrsnice: Dimnezije (broj članaka-visina):
| 10-550 | kpl | 3
| 11-550 | kpl | 1
| 12-550 | kpl | 7
| 13-550 | kpl | 8
| 14-550 | kpl | 4
| 15-550 | kpl | 2
| 17-550 | kpl | 2
| 18-550 | kpl | 1
| 20-550 | kpl | 1
| 21-550 | kpl | 1
A.X.2.14. | Odvoz demontirane opeme na deponij | kpl | 1
A.X.2. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.X.3. ELEKTROINSTALACIJE
A.X.3.1. | Demontaža sve postojeće elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, opreme, ormara i materijala, uključujući sve energetske razvodne i razdjelne ormare, demontaža kabelskih izvoda i razvoda, kabelskih kanala, cijevi, kutija, priključnica, prekidača, sklopne opreme, rasvjete, sustava vatrodojave, telekomunikacija, multimedije, gromobranskih vodova i nosača. Svu opremu, ormare i materijale koji se predviđa demontirati prije demontaže dobiti suglasnost nadzornog Inženjera i Naručitelja. Sve propisno skladištiti ili deponirati na odlagalište. Obuhvaćena i sanacija svih građevinskih nepravilnosti po demontaži razvodnih ormara i instalacije. Predmetna stavka obuhvaća sve radnje i predradnje potrebe za kompletnu i potpunu demontažu postojeće elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, ormara i materijala.
| Obračun po paušalu | Paušal | 1
A.X.3. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
A.X. | REKAPITULACIJA
A.X.1. | VODOVOD I ODVODNJA |  |  |  | 0
A.X.2. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA |  |  |  | 0
A.X.3. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
A.X. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## REK. A
R E K A P I T U L A C I J A A - GRAĐEVINSKI RADOVI
A.I. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
A.II. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
A.VIII. | SKELA UKUPNO
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
A.X. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA | 0
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE | 0

## B.I. IZOL.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJA
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
- | HRN U.F2.024/80 "ili jednakovrijedno _________" - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju i toplinsku izolaciju podova, zidova i krova. Ostale izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim zanatskim radovima.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija, te ukoliko nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Radovi se moraju izvesti u svemu prema pravilima struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (kuteve, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima.
Prije polaganja parne brane, odnosno izolacije moraju biti izvedena podnožja u kutevima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju.
Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal odaberenog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate.
Vlažnost i kiselost betonske podloge izvođač treba provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.
Ukoliko ponuditelj smatra da nešto nije jasno i/ili neispravno u projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku, tada je ponuditelj dužan kroz postupak javne nabave zatražiti pojašnjenje/dopunu/izmjenu. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je troškovnik ispravan i jasan te da na temelju iste može izvesti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti i uporabljivosti predmetne građevine.
Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Ako se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
U slučaju da se materijal sa gradilišta prevozi javnim prometnim površinama, asfaltnim ili betonskim putem, u jedinačne cijene treba uključiti i troškove pranja kotača vozila prije izlaska na cestu.
MATERIJAL
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na ugrađene proizvode:
- | sirove aluminijske folije HRN C.C2.100, "ili jednakovrijedno _________"HRN C.C4.025"ili jednakovrijedno _________",
- | sirovog staklenpg voala HRN U.D3.101"ili jednakovrijedno _________",
- | sirovog krovnog kartona HRN H.N5.200"ili jednakovrijedno _________", HRN U.m3.220"ili jednakovrijedno _________",
- | impregnirane jutene tkanine HRN U.m3.200 "ili jednakovrijedno _________" ,
- | natopljene jutene tkanine s obostranim posipom milovkom HRN U.m3.210 "ili jednakovrijedno _________",
- | krovne ljepenke obostrano impregnirane bitumenom HRN U.m3.221 "ili jednakovrijedno _________",
- | jednostrano obložene aluminijsjke folije HRN U.m3.224 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumenske trake s uloškom od sirovog krovnog kartona HRN U.m3.226 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumeniziranog staklenog voala HRN U.m3.227 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumenske trake s uloškom od aluminijske folije HRN U.m3.230 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumenske trake s uloškom od staklenog voala HRN U.m3.231 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumenskog krovnog kartona HRN U.m3.232 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumenske trake od staklene tkanine HRN U.m3.234 "ili jednakovrijedno _________",
- | hidroizolacionog materijala od organskih rastvarača za hladni postupak HRN U.m3.240 "ili jednakovrijedno _________",
- | hidroizolacionog materijala od bitumenske emulzije za hladni postupak HRN U.m3.242 "ili jednakovrijedno _________",
- | hidroizolacionog materijala za vrući postupak HRN U.m3.244 "ili jednakovrijedno _________",
- | hidroizolacionog materijala od mastiksa HRN U.m3.246 "ili jednakovrijedno _________",
- | bitumeniziranog perforiranog staklenog voala HRN U.m3.248 "ili jednakovrijedno _________",
- | mase za betonske reške HRN U.m3.095 "ili jednakovrijedno _________",
- | sintetičke membrane EN 13956 "ili jednakovrijedno _________"
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran.
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obvezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane ateste i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a svi troškove snosi izvođač radova. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost oštećenja, odnosno propadanja.
OBRAČUN
Obračun se vrši po m2 gotove izvedene sukladno zahtjevima Projekta funkcionalne površine, uz primjenu jediničnih nepromijenjivih cijena.
U jedničnu cijenu svake stavke uključen je:
- | sav materijal, alat i mehanizacija,
- | sav spojni, pomoćni i potrošni materijal potreban za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke,
- | sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija,
- | sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi vanjskog i unutrašnjeg transporta,
- | troškovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te eventualno potrebnih radna skela, platformi i sl.,
- | troškovi deponiranja materijala i alata
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove svih ispitivanja i atestiranja i dokaza kvalitete,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN - 301.5."ili jednakovrijedno _________" (ako nije drugačije određeno opisom stavke)
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila struke, uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i standardima:
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
- | HRN U.J6.151/82 "ili jednakovrijedno _________" – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
- | HRN U.J6.201/89 "ili jednakovrijedno _________" – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
MATERIJAL
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se odnose na ugrađene proizvode, te mora biti atestiran.
Atesti moraju biti na gradilištu, predočeni na eventualni zahtjev nadzorne službe. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno i prema uputi proizvođača kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja.
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti važeće ateste i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi.
Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a sve zbog toga nastale troškove snosi izvođač radova.
JEDINIČNA CIJENA TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE
Jedinična cijena treba sadržavati:
Obračun se vrši po m2 stvarno izvedene, funkcionalne površine uz primjenu jediničnih cijena. U cijenu svake stavke uključeno je:
- | cijena materijala, alata i mehanizacije,
- | cijena spojnog, pomoćnog i potrošnog materijal potrebnog za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | troškove zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi svih prijevoza i prenosa, te potrebna radna skela,
- | troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada,
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškovi svih ispitivanja i atestiranja,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
SVE VANJSKE I IZLOŽENE TPO FOLIJE MORAJU BITI UV STABILNE I OTPORNE NA ATMOSFERILIJE.
1 | Hidroizolacija poda - bitumenska traka.
Dobava i postava horizontalne i vertikalne hidroizolacijske membrane na bazi bitumena sa elastomernim polimerima (SBS), debljine 5.0 mm, armirane staklenim voalom i staklenom mrežicom, obostrano zaštićena polietilensklom (PE) folijom, prema EN 13969 ili jednakovrijedan ____________. Karakteristike: vlačna čvrstoća, uzdužna/poprečna: min. 1000/900 N/mm (±20%) (12311-1 ili jednovrijedna __________), izduženje pri slomu, uzdužno/poprečno: min. 50/50 % (±15%) (EN 12311-1 ili jednakovrijedan ____________), fleksibilnost pri niskoj tempaeraturi min. -10°C (EN 1109 ili jednakovrijedna ____________).
Membrana se ugrađuje u jednom sloju, na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom kompatibilnim sa membranom, sa bočnim preklopima min. 10cm, a čeonim preklopima: min. 15cm). Membranu završiti 30 cm iznad kote terena. Na mjestim prodora cjevi koristi se polimer-bitumenskim premaz kompatibilna sa membranom.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 309.2
2 | Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi polimer-bitumenske emulzije.
Karakteristike: udio suhe tvari : min. 58% (volumen), temperatura izloženosti:-30°C to +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna________), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2.
Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan sa podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske trake (obostrano obložene tkaninom).
Na mjestu prodora cjevi ugrađuju se namjenske manžete.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala.
Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 41.3
3 | Dobava i ugradnja jednokomponentnog cementnog premaza sa sposobnošću kristalizacije u podlogu.
Materijal se aplicira na površinu vodoneporpusne in-situ žbuke.
Ispunjava zahtjeve prema EN 1504-2. Karakteristike proizvoda: tlačna čvrstoća: min. 35 MPa (EN 12190 ili jednakovrijednom_____________), vlačna čvrstoća: min. 6 MPa (EN 12190 ili jednakovrijednom _____________), specifična gustoća: min. 1,0 kg/L, maksimalno zrno agregata: Dmax: 1,0 mm, paropropusnost: Sd < 5m (EN ISO 7783 ili jednakovrijedan ___________), kapilarno upijanje: < 0,1 kg m-2 h-0,5 (EN 1062-3 ili jednakovrijedan _____________).
Proizvod se na podlogu nanosi postupkom špricanja / ručno u ukupnoj suhoj debljini min. 2mm.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala.
Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 102
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

## B.II. ZID.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.II. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Žbukanje unutarnjih zidova.
Žbukati produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012. ili jednakovrijedna__________________). Tlačna čvrstoća / CS lI (1,5-5,0 N/mm2) Čvrstoća prionjivosti / ≥ 0,2 N/mm2; SL:B Vodoupojnost / Wc 0 Paropropusnost, μ / ≤ 15 Toplinska provodljivost, λ10, suho / 0,61 W/(m.K) Razredba reakcije na požar / A1 sve u skladu s HRN EN 998-1:2016 ili jednakovrijedno__________________. Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- | čišćenje reški,
- | špric (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno____________________),
- | gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno______________)
- | rabitz mrežica na spojevima sa postojećom žbukom,
- | fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak (ili gotova pakirana fina žbuka).
Ukupna debljina žbuke do 3,5-4cm; potrebna gustoća suhog očvrslog morta 1500kg/m3, potrebna postignuta tlačna čvrstoća nakon 28 dana ≥1.5-5 N/mm2.
Za visine se obračunavaju projektirane čiste visine. Stavka uključuje sve prostorije na kojima je prethodno u potpunosti uklonjena žbuka, uključivo rabitziranje spojeva različitih materijala te dijelova sa termoizolacijom (alkalnootporno stakleno rabitz pletivo).
U cijenu stavke je uključeno je rabitz pletivo za mjesta spojeva različitih ravnina zidova.
a | CEM.ŠPRIC; D = 0,20 -0,30cm ILI ALTERNATIVNO KVARCNA DUBINSKA IMPREGNACIJA | m2 | 2075
b | GRUBA ŽBUKA; D = 2-3cm | m2 | 2075
c | FINA ŽBUKA; D = 0,3-0,5cm | m2 | 2075
2 | Priprema površine zida pranjem vodom pod visokim pritiskom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij. Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera. Obračun po m2 površine.
| ZIDOVI PODRUMA | m2 | 215.6
3 | Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na podrumskim zidovima.
Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na podrumskim zidovima u 2 sloja minimalne debljine 12mm (svaki sloj debljine min. 6mm), izvedenom sa specijalnim dodatkom na bazi silikata i anorganskih dodataka. Dodatak se razrjeđuje sa vodom u omjeru 1:10. Žbuka se mora preklapati sa slojevima na podu.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
a | ZID U PODRUMU | m2 | 102
b | STROP U PODRUMU | m2 | 75.8
4 | Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje.
Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna NHL 3.5, klase R. Žbuka se nanosi u slojevima debljine do 20mm. Ukupna debljina 40mm. Obračun po m2 površine.
Karakteristike žbuke: specfična gustoća: min. 1,40 kg/L +/- 0,05 kg/L, maksimalno zrno agregata: 2.5 mm, tlačna čvrstoća: min. 2,5MPa, prionjivost na podlogu: min.0,2 MPa, koeficijent otpornosti na prolaz vodene pare: μ ≤ 15, toplinska provodljivost: min. 0,42 W/mK, prodiranje vode nakon 24 sata: maks. 4mm.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
a | ZID U PODRUMU | m2 | 139.8
b | STROP U PODRUMU | m2 | 75.8
c | ZID U PRIZEMLJU VISINE DO 200cm | m2 | 440
d | ZID U DVORIŠTU VISINE DO 200cm | m2 | 165
5 | Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke.
Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke, na podrumskim zidovima, debljine 2-3mm. Karakteristike žbuke: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345m. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 obrađene površine.
a | ZID U PODRUMU | m2 | 139.8
b | STROP U PODRUMU | m2 | 75.8
c | ZID U PRIZEMLJU VISINE DO 200cm | m2 | 440
d | ZID U DVORIŠTU VISINE DO 200cm | m2 | 165
6 | Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage (relativne gustoće 0.92 kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom ili jednakovrijedno_______________ (WTA - znanstveno-tehničku radnu grupu za očuvanje građevinskih objekata i njegu spomenika).
Proizvod se ugrađuje jednostrano u izbušene otvore Ø12mm za razmaku 12cm, u jednoj ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim čepovima ili mortom. Nakon perioda migracije silana (7-10 dana), završno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m1 površine zida.
a | UNUTARNJI ZID DEBLJINE 60cm | m' | 21
b | VANJSKI ZID DEBLJINE 80cm | m' | 50.6
7 | Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi vapna.
Karakteristike: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345M. Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja. Obračun po m² obrađenog zida
a | ZID U PODRUMU | m2 | 139.8
b | STROP U PODRUMU | m2 | 75.8
c | ZID U PRIZEMLJU - UNUTRA - VISINA DO 200cm | m2 | 440
8 | Dobava materijala, transport i izrada grube žbuke dimnjaka.
Žbukati produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012. ili jednakovrijedna_______________. Tlačna čvrstoća / CS lI (1,5-5,0 N/mm2) Čvrstoća prionjivosti / ≥ 0,2 N/mm2; SL:B Vodoupojnost / Wc 0 Paropropusnost, μ / ≤ 15 Toplinska provodljivost, λ10, suho / 0,61 W/(m.K) Razredba reakcije na požar / A1 sve u skladu s HRN EN 998-1:2016 ili jednakovrijedno____________. Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- | čišćenje reški,
- | špric (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno___________________),
- | gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno______________)
- | rabitz mrežica na spojevima sa postojećom žbukom,
- | fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak (ili gotova pakirana fina žbuka).
Ukupna debljina žbuke do 3,5-4cm; potrebna gustoća suhog očvrslog morta 1500kg/m3, potrebna postignuta tlačna čvrstoća nakon 28 dana ≥1.5-5 N/mm2.
Za visine se obračunavaju projektirane čiste visine. Stavka uključuje sve prostorije na kojima je prethodno u potpunosti uklonjena žbuka, uključivo rabitziranje spojeva različitih materijala te dijelova sa termoizolacijom (alkalnootporno stakleno rabitz pletivo).
U cijenu stavke je uključeno je rabitz pletivo za mjesta spojeva različitih ravnina zidova.
a | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 5
b | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
c | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
d | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 4
e | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 4
9 | Dobava materijala, transport i izrada fine silikatne žbuke dimnjaka.
Stavka se izvodi na prethodno izvedene, očvrsli i stabilni sloj grube žbuke, a izvodi se silikatnom žbukom u debljini cca 2mm na suhu i čvrstu površinu dimnjaka; u tonu i boji prema odobrenju konzervatora.
Obračun po m2 izvedene i fino zaglađene žbuke.
Rabiciranje i sve potrebno u cijeni.
U cijenu uključiti sav rad i materijal.
a | DIMNJAK BR.1. - DIM. 137×52×90cm | m2 | 5
b | DIMNJAK BR.2. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
c | DIMNJAK BR.3. - DIM. 50×50×90cm | m2 | 3
d | DIMNJAK BR.4. - DIM. 88×52×90cm | m2 | 4
e | DIMNJAK BR.5. - DIM. 82×52×90cm | m2 | 4
10 | Izrada grube žbuke na otučenim dijelovima pročelja do opeke - UKLJUČIVO IZRADU ČEL.ŠABLONA I TROŠAK IZRADE VIJENCA - KAO VUČENI PROFIL.
Žbukanje elemenata pročelja grubom žbukom s odgovarajućom pripremom podloge i njegom svježe žbuke. Žbuka se nanosi u 2 ili 3 sloja. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke.
Uključivo izradu šablone za sve vučene profile.
RAVNA ŽBUKA - izvodi se u dva koraka - zatvaranje fuga i izravnavanje temeljnom žbukom, izvedba horizontalno hrapave površine, te grubo žbukanje sanacionom žbukom debljine do 3cm.
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE (PREDPOSTAVLJENO 40% UKUPNE POVRŠINE)
a | KAZETIRANA UGLOVNA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm - UKLJUČIVO IZRADU ŠABLONA I RAZDJELNICA U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m2 | 65
b | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 637.5
PROFILACIJE - izvode se u 2 koraka - u svemu prema sondiranim profilacijama i izvedenim šablonama, čije je fiksiranje i osiguranje kontinuirane geometrije obuhvaćeno jediničnom cijenom stavke, na način da se na mjestima sidrenja odgovarajućim čeličnim trnovima i mrežicom žbuka obradi i pocinčanom armaturnom mrežicom, te se nakon toga provodi krpanje sa elementima zdrave opeke u dva sloja.
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
c | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
d | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.30cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
e | STILIZIRANI NADRPOZORSKI VIJENCI (LUKOVI) SA ISTAKNUTIM SREDNIŠNJIM MEDALJONOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA; R.Š. 55cm, DUŽ. 200cm | m' | 6
- | ŠABLONA | kom | 6
f | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA UZ RADIJALNE LUKOVE PROZORA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 65cm, DUŽ. 135cm, VIS. DO 183cm, UKUPNO ZA 6kom, SA KAPITELOM I DONJIM RAZJELNIM VIJENCEM | m' | 11
- | ŠABLONA | kom | 12
g | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA 1.KATA; R.Š.20cm | m' | 14.75
- | ŠABLONA | kom | 6
h | DUBOKO PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
i | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.40cm | m' | 78
- | ŠABLONA | kom | 6
j | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA; R.Š.15cm | m' | 78
- | ŠABLONA | kom | 6
VIJENCI - izvode se u 2 koraka - u svemu prema sondiranim profilacijama i izvedenim šablonama, čije je fiksiranje i osiguranje kontinuirane geometrije obuhvaćeno jediničnom cijenom stavke, na način da se na mjestima sidrenja odgovarajućim čeličnim trnovima i mrežicom žbuka obradi i pocinčanom armaturnom mrežicom, te se nakon toga provodi krpanje sa elementima zdrave opeke u dva sloja.
n | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 47.8
- | ŠABLONA | kom | 12
o | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 65
- | ŠABLONA | kom | 12
n | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 47.8
- | ŠABLONA | kom | 12
o | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 74
- | ŠABLONA | kom | 12
p | KROVNI VIJENAC; R.Š. 74cm | m' | 74
- | ŠABLONA | kom | 12
11 | Učvršćivanje žbuke zdrave osnove prije nanošenja završne žbuke.
Stavka obuhvaća izradu posebnog impregnacijsko-učvršćivačkog premaza na bazi esterasilicijeve kiseline. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke.
Kompletnu žbukanu površinu u završnom koraku, radi ujednačenja teksture sa novožbukanim zidovima kasnije tretirati finom žbukom, što je uračunato u cijeni stavke.
a | RAVNA ŽBUKA - ULJUČIVO PLITKO KAZETIRANI DIO | m2 | 760
b | PROFILACIJE | m2 | 120
12 | Popravak i priprema pravokutne vodoravno položene klupice nadozida i zatvorenog parapeta 1.kata UKLJUČIVO I ISTAK NA PROČELJU (RUBLJENI ZAVRŠETAK, KAO VIJENAC iznad ukrasne ograde).
Klupica širine do 55cm, ukupne visine do 12cm.
Čišćenje preostalih površina do fine žbuke mekanim vrtložnim mlazom (predvidivo je i djelomično otpadanje odvojenih dijelova kamene mase).
Tim postupkom posebno se odstranjuju sva zaprljanja, labavi dijelovi, dijelovi premaza koji se odvajaju i ljušte, mase za špahtlanje koje sadrže gips i iscvjetavanja od soli.
Za odstranjivanje nečistoća kao što su naslage kora od smoga i premazi boja kao abraziv čišćenja (sredstvo za fini mlaz) koristi se stakleni prah granulacije: 40-90 μm, 90-250 μm ili 500-1000 μm ovisno o zaprljanju.
Čišćenje, odnosno stupanj efekta čišćenja površine, se mora izvesti prema probnoj površini koja je prethodno izrađena, te se time i određuje granulacija potrebnog abraziva za čišćenje pojedinih podloga. Za svaku podlogu je potrebno provesti probne površine čišćenja. Maksimalno dozvoljeni tlak zraka (kotlić sa pritiskom) ne smije prekoračiti 7 bar-a.
Maksimalan razmak za čišćenje, sa vrtložnim mlazom prema površini objekta, određuje se probama, a ne smije prekoračiti 30 cm.
| KLUPICA; r.š. 12+50+12cm = 0,74m' | m' | 8.2
13 | Premazivanje za smanjenje upojnosti vode - PROČELJNA PLASTIKA IZRAĐENA U KALUPIMA I VEZANE POZICIJE.
Premazivanje svih zidova sredstvom za smanjenje upojnosti vode. Sredstvo za grundiranje mora se u potpunosti upiti u podlogu. Na površini ne smiju ostati tragovi sredstva za grundiranje.
Premazivanje zidova sredstvom za grundiranje koje sadrži otapala sa učvršćujućim i hidrofobirajućim osobinama Nanosi se kistom, a sve prema uputama proizvođača. Poštovati vrijeme sušenja za slojeve koji slijede.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
a | PROFILACIJE VEZANE UZ PROČELJNU PLASTIKU I KIPARSKE RADOVE | m2 | 35
b | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA | kom | 10
c | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 3
d | KAPITELI SREDIŠNJIH STUPOVA 1.KATA - POZICIJA IZMEĐU RADIJALNIH DEKOTACIJA - dim,. 61/25cm | kom | 2
e | VIJENCI, KLUPICE - PLITKO PROFILIRANI | m2 | 6.1
14 | Završna obrada zidnih površina tankoslojnom finom žbukom.
Žbukanje elemenata pročelja tankoslojnom finom žbukom i njegom svježe žbuke. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke. Stavka se
RAVNA ŽBUKA - izvodi se u jednom koraku finom žbukom debljine zrna 1 DO MAX 2mm
ULIČNA PROČELJA
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE (PREDPOSTAVLJENO 40% UKUPNE POVRŠINE)
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE (PREDPOSTAVLJENO 40% UKUPNE POVRŠINE)
a | KAZETIRANA UGLOVNA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm | m2 | 65
b | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 637.5
PROFILACIJE - izvode se u jednom koraku finom žbukom, debljine zrna 1 DO MAX 2mm, na prethodno pripremljenoj i izvučenoj podlozi
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
a | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
b | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.30cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
c | STILIZIRANI NADRPOZORSKI VIJENCI (LUKOVI) SA ISTAKNUTIM SREDNIŠNJIM MEDALJONOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA; R.Š. 55cm, DUŽ. 200cm | m' | 6
- | ŠABLONA | kom | 6
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA UZ RADIJALNE LUKOVE PROZORA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 65cm, DUŽ. 135cm, VIS. DO 183cm, UKUPNO ZA 6kom, SA KAPITELOM I DONJIM RAZJELNIM VIJENCEM | m' | 11
- | ŠABLONA | kom | 12
e | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA 1.KATA; R.Š.20cm | m' | 14.75
- | ŠABLONA | kom | 6
f | DUBOKO PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
g | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.40cm | m' | 78
- | ŠABLONA | kom | 6
h | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA; R.Š.15cm | m' | 78
- | ŠABLONA | kom | 6
i | PLASTIKA ELEMENATA OGRADE 1.KATA - UKUPNO ZA 21KOM ELEMENATA RADIJALNIH STILILIZIRANIH ELEMENATA U SVEMU PREMA DETALJNOM PLANU POZICIJA | m' | 80.7
- | ŠABLONA | kom | 6
j | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA | kom | 10
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 5
k | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 3
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 5
VIJENCI - - izvode se u jednom koraku finom žbukom, debljine zrna 1 DO MAX 2mm, na prethodno pripremljenoj i izvučenoj podlozi
l | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 47.8
- | ŠABLONA | kom | 12
m | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 65
- | ŠABLONA | kom | 12
n | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 47.8
- | ŠABLONA | kom | 12
o | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 74
- | ŠABLONA | kom | 12
p | KROVNI VIJENAC; R.Š. 74cm | m' | 74
- | ŠABLONA | kom | 12
15 | Premazivanje za smanjenje upojnosti vode.
Premazivanje svih zidova sredstvom za smanjenje upojnosti vode. Sredstvo za grundiranje mora se u potpunosti upiti u podlogu. Na površini ne smiju ostati tragovi sredstva za grundiranje.
Premazivanje zidova sredstvom za grundiranje koje sadrži otapala sa učvršćujućim i hidrofobirajućim osobinama. Nanosi se kistom, a sve prema uputama proizvođača. Poštovati vrijeme sušenja za slojeve koji slijede.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
a | RAVNA ŽBUKA - ULJUČIVO PLITKO KAZETIRANI DIO | m2 | 760
b | PROFILACIJE | m2 | 120
16 | Zidarske pripomoći.
Stavka obuhvaća sve radove koje nije moguće normirati, a odnose se na sitne pripomoći, obrade detalja i sl., a iskazane su putem radnih sati kvalificiranog zidara i pomoćnog radnika.
Kompletan rad i materijal.
a | NKV RADNIK | sati | 100
b | VKV ZIDAR | sati | 80
B.II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

## B.III.-E. ZID-ESTR.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.III. | ZIDARSKI RADOVI - PODNI ESTRIH
NAPOMENA:
Propisi kojih se potrebno pridržavati:
- | DIN-norme ili jednakovrijedne,
- | Posebno se skreće pozornost, na niže navedene DIN-norme;
- | DIN 18299 opća pravila za građevinske radove ili jednakovrijedna _____________________,
- | DIN 18353 izrada estriha, ili jednakovrijedna___________________
- | DIN 18365 polaganje podnih obloga (Podsjetnik BEB), ili jednakovrijedna ______________
- | DIN 18560 estrih u graditeljstvu DIN 18195 brtvljenje građevine, ili jednakovrijedna ________________
- | DIN 18202 mjerne tolerancije u visokogradnji, ili jednakovrijedna ___________________
- | DIN 4102 vatrootporna svojstva građevinskog materijala i građevinskih elemenata, ili jednakovrijedna ________________
- | DIN 4109 zvučna izolacija u visokogradnji, ili jednakovrijedna ___________________
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
OBRAČUN:
Jedinična cijena radova izvedbe estriha mora sadržavati:
- | troškove svog rada i transporta, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao razdjelne bočne zidne umetke stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine 5mm na pozicijama manje debljine estriha), te sve prijenose, i upotrebu alata i strojeva, po potrebi i skele za prihvat pumpe za cem.estrih,
- | troškove svih potrebnih izravnavanja i prilagodbi,
- | troškove zaštite podova od utjecaja vrućine, hladnoće, brzog isušivanja i atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija po završetku izrade glazure sa odvozom otpada,
- | troškove mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika; SVE ESTRIHE PRIZEMLJA IZVODITI KAO INDUSTRIJSKE, U TRAŽENOM RAZREDU ČVRSTOĆE.
NAPOMENA: estrih koji se izvodi usporedo sa postavom keramike (vibro postupak) u unutrašnjim prostorima prizemlja obračunat je u keramičarskim radovima.
1 | Izvedba cementnog estriha PODRUMA - prostorije sa keramikom - P1.
Cementni estrih tlačne čvrstoće min. 30N/mm2 izvodi se PP vlaknima i aditivima preko podloge, armiran laganom čel.pocinčanom mrežicom Q92, u svemu prema uputama proizvođača.
Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 5cm, preko sloja PE folije debljine min 0,10mm položene na izolaciju. Toplinska izolacija se izvodi JEDNOM SLOJU - XPS (30kg/m3).
Završno površinu izvesti što preciznije ravnu, u padu prema odvodnim sifonima, koji se ili ugrađuju prije (postavlja ih vodoinstalater) ili se ostavlja ušteda na mikrolokaciji kasnije ugradnje istih). Gornju površinu zaravnati i zagladiti da nema vidljivih neravnina.
Polipropilenska vlakna estriha, odnosno arm.mreža uključena u ovu stavku. Uključivo ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha.
Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe.
PODRUM - ČVRSTOĆA 30N/mm2
| CEM. ESTRIH DEB. 5cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA DO 10,00cm (SA SVIM IZOLACIJAMA - 5cm XPS-a 30kg/m3); SLOJ P1 | m2 | 136.9 |  | 0
0
2 | Izvedba cementnog estriha PRIZEMLJA - prostorije sa parketom i keramikom - MK2 i P2. |  |  |  | 0
| Cementni estrih tlačne čvrstoće min. 20N/mm2 izvodi se PP vlaknima i aditivima preko podloge, u svemu prema uputama proizvođača. |  |  |  | 0
| Estrih se izvodi u prosječnoj debljini 5cm, preko sloja PE folije debljine min 0,10mm položene na izolaciju. Toplinska izolacija se izvodi u jednom sloju kao XPS (min. 30kg/m3), odnosno u dva sloja XPS-a (min. 30kg/m3) ukupne debljine 10 (5+5)cm. |  |  |  | 0
| Završno površinu izvesti što preciznije ravnu, horizontalnu, gornju površinu zaravnati i zagladiti da nema vidljivih neravnina. Polipropilenska vlakna estriha uključena u ovu stavku. Uključivo ulaganje trake od stiropora (ili bilo koje druge tipske zvučne razdjelnice) debljine 1cm u rešku između zida i estriha. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po m2 kompletne izvedbe. |  |  |  | 0
| NAPOMENA: Stvarnu debljinu cem.estriha prilagoditi krajnoj podnoj oblozi - završno sve obloge izvedene u ravnini. |  |  |  | 0
| PRIZEMLJE - ČVRSTOĆA 20N/mm2 |  |  |  | 0
a | CEM. ESTRIH DEB. 5cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA DO 10,00cm (SA SVIM IZOLACIJAMA - 10cm XPS-a 30kg/m3); SLOJ MK2 | m2 | 62 |  | 0
b | CEM. ESTRIH DEB. 5cm - UKUPNA DEBLJINA SLOJA DO 10,00cm (SA SVIM IZOLACIJAMA - 10cm XPS-a 30kg/m3); SLOJ P2 | m2 | 139.2 |  | 0
0
B.III. | ZIDARSKI RADOVI - PODNI ESTRIH UKUPNO

## B.IV. LIM.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.IV. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
- | čelični lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113 ili jednakovrijedan_____________
- | pocinčani lim HRN C.B4.081ili jednakovrijedan__________, HRN C.E4.020 ili jednakovrijedan__________
- | olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedan____________
- | bakreni lim HRN C.D4.500, 020 ili jednakovrijedan_____________
- | limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, ili jednakovrijedan__________, HRN C.C4.060 - 062, 120, 150 ili jednakovrijedan______________
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije zbog galvanskih nestabilnosti.
Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke ili vodonepropusne paropropusne folije predviđene za oblaganje krovnih konstrukcija, odnosno za izvođenje limarskih radova.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe limarskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal, uključivo pomoćni,
- | sav rad na gradnji u radionici,
- | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | potrebna radna skela,
- | dovođenje plina, struje i vode od priključaka na gradilištu do mjesta upotrebe,
- | transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
- | zaštita izvedenih radova do primopredaje,
- | ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl.
- | dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- | čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- | dobava i polaganje podložne ljepenke.
Sve limarske radove izvoditi CINKOTIT limom d=0,65mm.
U okviru radova potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
Prije izvedbe limarskih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Osim ako to pojedinom stavkom nije drugačije specificirano, sve radove izvesti CINKOTIT limom (RAL-boja prema izboru projektanta), potrebne debljine (0,6 mm ili debljim).
Uključivo svu potrebnu antikorozivnu zaštitu svih elemenata.
1 | Izrada i postava skrivenog korita - žljeba - CINKOTIT LIM debljine 0,65mm.
Izrada i postava skrivenog korita - ležećeg žljeba iz CINKOTIT lima deb. 0,65mm. Korito - žljeb r.š. do 660,00mm izvodi se u padu prema izljevnim mjestima.
Sve komplet sa podvlačenjima, osiguranjima, izolacijskog materijala - izolacijskog filca ispod opšava (preklop min. 10cm).
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
|  | m' | 76.5
2 | Dobava materijala, izrada i postava upuštene podvlake - lima ispod skrivenog korita - žlijeba; CINKOTIT LIM debljine 0,70mm.
Izrada i postava opšavnog lima krovnog vijenca - podvučeni lim ispod upuštenog žlijeba sa pripremom i falcanim spojem za skriveno korito - žlijeb.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
|  | m' | 76.5
3 | Izrada i postava baznih opšava (uz krov) ventilacionih cijevi i antene.
Opšavi vel. do Ø100mm iz aluminijskog lima deb 0,70 u boji prema odabiru projektanta.
Sve komplet sa spojnim materijalom i radom.
Obračun po kom.
|  | kom | 6
4 | Dobava materijala, izrada i postava nove krovne uvale.
Stavka obuhvaća dobavu materijala, izradu i postavu nove krovne uvale od cinkotit lima, r.š. 1.200,00mm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
|  | m' | 5
5 | Dobava materijala, izrada i postava novih opšava dimnjaka - DVODJELNE ANPUTZ LAJSNE.
Izrada, dobava i postava krovne limarije od cinkotit lima debljine 0,55 mm, sa kompletnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor, te brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala - završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove, kao i sav rad, materijal i potrebna radna skela.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
a | DIMNJAK BR. 1 - OPŠAV DIMNJAKA 137/52cm; r.š.50cm + PUTZ LAJSNA r.š.20cm | m' | 4
b | DIMNJAK BR. 2 - OPŠAV DIMNJAKA 50/50cm; r.š.50cm + PUTZ LAJSNA r.š.20cm | m' | 6
c | DIMNJAK BR. 3 - OPŠAV DIMNJAKA 50/50cm; r.š.50cm + PUTZ LAJSNA r.š.20cm | m' | 2
d | DIMNJAK BR. 4 - OPŠAV DIMNJAKA 88/52 cm; r.š.50cm + PUTZ LAJSNA r.š.20cm | m' | 3
e | DIMNJAK BR. 5 - OPŠAV DIMNJAKA 82/52cm; r.š.50cm + PUTZ LAJSNA r.š.20cm | m' | 3
6 | Dobava materijala, izrada i postava novog linijskog snjegobrana.
Linijski snjegobran, visine do 250mm, sa pripadnim nosačima, pocinčan, plastificirani.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
|  | m' | 130.9
7 | Izrada i postava oborinskih vertikala Ø160mm.
Vertikale od pocinčanog lima debljine 0,70mm u boji prema odabiru projektanta - komplet sa potrebnim nosačima. Vertikale se spuštaju do dna i spremaju na pripremljeni odvod horizontalne odvodnje.
Sve komplet sa spojnim materijalom i radom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
a | UKUPNO VERTIKALA | m' | 59.8
b | LIJEVANO-ŽELJEZNA REVIZIJA SA SPOJEM NA KANALIZACIJU | komplet | 6
8 | Izrada opšava vanjskih prozorskih klupica - GORNJA PLOHA PARAPETNIH PODPROZORSKIH VIJENACA.
Opšav se ugrađuje preko zidarski pripremljene podloge, a sve prije početka radova popravke fasade.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
CINKOTIT LIM
a | KLUPICE r.š. DO 300mm | m' | 32
b | KLUPICE r.š. DO 400mm | m' | 18
9 | Izrada opšava raznih pročeljnih vijenaca.
Opšav se ugrađuje preko zidarski obrađenih vijenaca, prije radova bojanja pročelja i prije završne obrade djela vijenaca prema špaleti.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
CINKOTIT LIM d=0,66mm
GLAVNI VIJENCI
a | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 47.8
b | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 65
c | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE , UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 47.8
d | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 74
e | KROVNI VIJENAC -100% OBIJANJE; R.Š. 74cm | m' | 74
B.IV. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO

## B.V. GK.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.V. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, te odgovarati važećim standardima, odnosno moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača sistema suhe gradnje od kojih se radovi izvode.
Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu", te prema postojećim tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.
Prije početka radova treba izvođač, gdje je to moguće, kontrolirati na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvođač radova veće razlike koje bi utjecale na njegov rad prema datim nacrtima, tada je dužan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog organa i zatražiti njegovo rješenje.
Svako učvršćenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja, da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature te da se spriječi prijenos zvuka (traka za brtvljenje).
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
U svim prostorijama sa posebnim zahtjevima u pogledu klimatizacije, ventilacije i grijanja izvode se spušteni stropovi kao kazetni (rasterski) stropovi, pogodni za prostore visoke vlažnosti i one koje sadrže masnoću u zraku.
- | stropna podloga prema DIN 18168 ili jednakovrijedno _____________
- | dekorativne MF-ploče sa stupnjevanim prijevojem (falcom) ili gotove bojane ploče
- | debljina ploče do max 20mm
Prilikom postave ploča izvoditelj je u obavezi pridržavati se sljedećih bitnih parametara:
- | unutra, obješeno na masivan strop uključujući poluvidljivu podkonstrukciju iz T-stropnih profila,
- | razmak između nosive ploče stropa i spuštenog stropa izvesti prema projektu tehničke opreme,
- | ukoliko postoje uvjeti u pogledu akustičnog učinka obavezno upotrebljavati ploče sa projektom traženim stupnjem upijanja zvuka (Hz),
- | polaganje vršiti ortogonalno s poligonalnim izjednačavajućim poljima u glavnim osima i kosim priključcima na pregradne zidove prostorija i na fasadu, ukoliko projektom nije specificiran drukčiji način polaganja,
- | obavezno izvesti postranične priključci kao razdjelnice s definiranim razmakom (aluminijski Z-profil),
- | obavezna integracija elemenata ozračenja, osvjetljenja i druge strojarsko-tehničke opreme (odvodi za provjetravanje, uspuhivanje svježeg zraka, rasvjetna tijela, ventilacijske haube, i sl.).
Završno gletanje spojeva obavezno FINOM smjesom za gletanje - završna obrada isključivo soboslikarsko ličilačka.
Obrada spojeva sa ab konstrukcijom i zidanim zidovima uključena u jed. cijenu stavke, bez obzira radi li se o akriliranim spojevima ili spojevima dilatacionom trakom sa ispunom filler masom.
Predviđena završna obrada spojeva u K2 razredu kvalitete spojeva u stanovima i u zajedničkim hodnicima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe gipskartonskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti,
- | sav rad opisan u stavci,
- | izvedba dilatacija svih spojeva,
- | potrebna radna skela,
- | čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju,
- | popravak štete na vlastitom ili drugim radovima učinjenih iz nepažnje,
- | trošak zaštite na radu i trošak atesta,
- | završna obrada gletanjem i brušenjem do stupnja K3 završne kvalitete obrade, ukoliko stavkom zasebno traženo drugačije,
- | za pregrade za koje je definiran stupanj zaštite od buke, potrebno je tijekom izvedbe raditi kontrolna ispitivanja, što je potrebno uračunati u cijenu stavke.
Prilikom izvođenja pojedine od stavaka GK radova, u svemu se pridržavati mjera zaštite od požara, posebice u smislu tražene vremenske požarne otpornosti pojedinog od opisanih elemenata (strop, zidovi).
1 | Dobava i izrada obloge stupova i različitih maski oko opreme ili instalacija GK pločama debljine do 40cm.
U stavci uključeno izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila sa JEDNOSTRANOM JEDNOSTRUKOM oblogom sa gipsanim građevinskim pločama A15, debljine 1x15mm jednostrano. Međusobni osni razmak okomitih "C" profila je max. 50cm. Ukupna visina obloge zidova do 330cm.
Ispuna zidova od ploča mineralne vune deb. 5cm, u punoj širini pregrada i maski, uključivo i osiguranje od puzanja vune odgovarajućim metalnim trakama ili žicom.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni u oba sloja GKB ploča.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2.
a | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=40cm | m2 | 55 |  | 0
b | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=20cm | m2 | 20 |  | 0
c | RAZNE PRILAGODBE OKO OPREME I OBLOGE INSTAL. KANALA, RAZVODNIH ORMARA I ORMARIĆA I SL., DEBLJINE DO d=30cm - IZVESTI OD IMPREGNIRANIH PLOČA | m2 | 25 |  | 0
2 | Obloga ugrađenog vodokotlića.
Dobava i izvedba obloge suho montažnog gradbenog kotlića sa GKBI - H2 pločama d=2x12,5mm na metalnu podkonstrukciju sa UD i CD profilima.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Ugraditi i sloj mineralne vune d=5cm.
Obračun po m2.
a | PRIZEMLJE | m2 | 16.2 |  | 0
b | KAT | m2 | 17.5 |  | 0
3 | Dobava i izrada spuštenog stropa.
Visina stropa do 345cm.
Strop izvesti putem dvostruke ovješene metalne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila, sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča debljine 1,25cm, A13.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu.
a | STROP VISINE DO 300cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - VLAGOOTPORNI GK - SANITARIJE I SL. | m2 | 25.2 |  | 0
b | STROP VISINE DO 300cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - STANDARDNE GK PLOČE | m2 | 570 |  | 0
4 | Dobava i izrada spuštenog stropa - dio stropnih konstrukcija grijanog prostora 2.kata - prema negrijanom prostoru tavana.
Visina stropa do 255cm.
Strop izvesti putem dvostruke ovješene metalne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila, sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča debljine 1,25cm, A13 i toplinskom izolacijom - negorivom mineralnom vunom, debljine prema specifikaciji.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu.
a | STROP VISINE DO 255cm - MK5 I 5A; STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU SA 18cm (12+6cm) TOPLINSKE IZOLACIJE PREMA PROSTORU TAVANA; GORNJA VUNA POGODNA ZA HODNANJE, TVRDA, KAŠIRANA SA BIT.VOALOM | m2 | 199.2 |  | 0
b | STROP - KROVNE KOSINE VISINE DO 255cm - K2 STROP IZNAD GRIJANOG POTKROVLJA (12+6cm) TOPLINSKE IZOLACIJE U PROSOTRU ROGOVA I PARNOM BRANOM - PE FOLIJOM SA DONJE STRANE | m2 | 225 |  | 0
5 | Dobava i izrada GK obloge zidova - OBLOGA UKUPNE DEBLJINE PREMA SPECIFIKACIJI.
Dobava materijala i izrada obloge od gips-kartonskih prema negrijanom prostoru. Jednostrano jednoslojna obloga iz standardnih A15 ploča (15mm debjine). Potkonstrukcija iz CD i UD profila (dodatno se postavlja UD profil na horizontalne spojeve ploča). Vertikalni CD profili za postoječi zid su učvršćeni sa direktnim ovjesom. Međuprostor sa ispunom pločama mineralne vune deb. 10cm - uključeno u cijenu i parnom branom proizvođača ploča, uključivo sva potrebna brtvljenja. Visina zidova do 400cm.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.u oba sloja GKB ploča. Postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju obloge sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija u cijeni stavke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela
Uključivo i sva eventualna sitna zarezivanja djela profila na pozicijama prolaza instalacija.
| GK OBLOGA - VZ3 VANJSKI ZID TAVANA UKUPNE DEBLJINE DO d=15,00cm (TOPLINSKA IZOLACIJA 18cm - MINERALNA NEGORIVA VUNA) | m2 | 85.6 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja tipskih zidnih/stropnih revizija.
Revizije tipske izvode se u zoni zidova, odnosno supštenog spušteni stropa. Dimenzije revizionih otvora do 60x60cm. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gk pločom te sigurnosnu kopču za sprečavanje naglog otvaranja.
Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača.
| dim. 60/60cm | kom | 18 |  | 0
0
B.V. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO

## B.VI. STOL.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.VI. | STOLARIJA I BRAVARIJA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element, odnosno element čijom je cijenom obuhvaćena:
- | sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
- | izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, stolarsku ugradnju, sav potreban povijesni okov, sve završne kutne lajsne, svi eventualno novi pričvrsni elementi te sva potrebna kitanja,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | ugradnja uključuje i stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka, kitanje reške prema kamenom okviru i dr.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
- | sav potreban rad do pune funkcionalnosti elementa,
- | izradu radioničkih nacrta i detalja, ukoliko izvoditelju neke stavke nisu jasne, dužan ih je razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvedbe. To se odnosi i na eventualno usklađivanje detalja.
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | temeljno i završno ličenje svih površina uljanim naličom u boji po odabiru projektanta i po odobrenju konzervatora uz obavezne tri probe.
- | obavezno uzimanje mjere u naravi, sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
- | eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
- | ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom,
- | završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
- | okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu,
- | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu.
Prije davanja ponude obavezan pregled stolarije na objektu.
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti, odnosno tehničke specifikacije predviđenih/predloženih materijala za sanaciju navedene su u njihovim tehničkim listovima.
Pri odabiru drugih jednakovrijednih materijala potrebno je ispuniti tražene uvjete definirane u tehničkim listovima predloženih materijala.
Radove izvoditi po odobrenju nadležnog konzervatorskog odjela.
Obratiti pažnju na čistoću ugradbe. Sve stavke opremiti odgovarajućim povijesnim okovima uz potvrdu konzervatora.
Potrebno je izvršiti pregled, odnosno reviziju svih prozorskih krila i krila vanjskih vrata.
Svi doprozornici i dovratnici se saniraju na licu mjesta. Pretpostavlja se zamjena cca 50% ukrasnih lajsni.
Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka radova. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti projektantu na pregled i pismeno odobrenje. Završna obrada lakom u tonu i nijansi prema izboru projektanta i u skladu sa konzervatorskim uvjetima, a izrada uzoraka (do 10kom na pločastom materijalu dim. 20/30cm) u cijeni stavke.
Također predviđeno čišćenje svih mesingiranih kovanih dijelova stolarije, uključivo kvake, rešetke, olive i poluolive, u svemu prema shemi i pregledu na licu mjesta.
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
STAVKE OBUHVAĆAJU PREGLED STOLARIJE, PAŽLJIVU RADIONIČKU DEMONTAŽU, RASTAVLJANJE I PREGLED SVIH ELEMENATA (KRILA, DOPROZORNICI I DOVRATNICI) VANJSKE STOLARIJE STOLARIJE (SA UZIMANJEM KARAKTERISTIČNIH PRESJEČNIH ELEMENATA, UKLADA, UTORA, UFREZA I SL.),TE KLUPICA I OBUHVATNIH DOVRATNIKA I DOPROZORNIKA STOLARIJE, SA KOMPLETNIM POVIJESNIM OKOVIM; UKLJUČIVO KOMPLETNI POPRAVAK STOLARIJE - VANJSKA I UNUTARNJA KRILA I MEĐUISPUNU (ŠPALETE)
U CIJELOSTI IZRADA KOMPLET NOVE STOLARIJE (VANJSKIH PROZORA I VRATA.
ZA SVE STAVKE KOJE SE IZRAĐUJU NOVE - PREMA IZVORNIKU IZVOĐAČ JE DUŽAN NAPRAVITI NOVU SHEMU, TE PRIKAZ PROFILACIJA I UŽLJEBNJA, ODNOSNO LAJSNI, VANJSKIH OKAPNICA I SL., A ISTE PRIJE IZRADE MORAJU POTVRDITI (ZAJEDNO SA NAČINOM OBRADE) OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NADLEŽNE KONZERVATORSKE SLUŽBE I PROJEKTANT - UKLJUČIVO I IZRADU I DOBAVU UZRORAKA PRIJE POČETKA IZRADE.
1 | Popravak elemenata prethodno demonitrane unutarnje stolarije i ugradnja na licu mjesta. |  |  |  | 0
Stavka se izvodi u tri ciklusa:
- | doprema, radionička obrada i popravak postojeće stolarije, sa uklanjanjem naliča, servisiranjem i zamjenom okova, dvokratnim ličenjem i pripasivanjem i montažom na licu mjesta,
- | popravak postojećih dovratnika stolarije, sa uklanjanjem naliča, bojanjem na gradilištu,
- | ugradnja stolarije na licu mjesta.
RADIONIČKA OBRADA UKLJUČUJE:
Odstranjivanje dijelova zahvaćenih procesom trulenja, brušenjem i struganjem do zdravog drva, te zapunjavanje DRVENIM KOMADOM OD PUNOG DRVETA kao i sve popravke i popunjavana.
Stavka obuhvaća sitnije popravke postojećih dijelova i profilacija, izradu i montažu novih dijelova, kitanje spojeva i neravnina drvnim punilima, kako slijedi:
Kitanje eventualnih manjih pukotina na drvetu odgovarajućim sanacijskim materijalom - punilom za drvo, sa mjestimičnom izradom učepljenja od hrastovine.
Urezivanje novog otvora na izradi unutarnjih krila vanjske stolarije - za ugradnju novog punjenog ostakljenja 4+16+6mm, sa izradom i pripasivanjem novih pokrovnih lajsni i unutarnjeg i vanjskog ostakljenja, izrada kojeg je predmet grupe staklarskih radova.
1. Gustoća: minimalno 0,7 g / cm3 pri 20 °C 2. Tlačna čvrstoća: 18 N / mm2; prema DIN 52185 ili jednakovrijedno________________ 3. Snaga savijanja: 15 N / mm2; prema DIN 52186 ili jednakovrijedno________________ 4. Otpornost na difuziju: μ = 30 5. E-modul: 4000 N / mm2; srednja vrijednost različitih uzoraka 6. PU drvna zamjena, smola; gustoća: 1,13 prema DIN 53217 ili jednakovrijedno________________ 7. miris smole: slab, aromatski 8. točka gorenja: 193 °C prema DIN 51758 ili jednakovrijedno________________
Eventualno potrebna naknadna kitanja i pričvršćivanja staklenih površina staklarskim kitom. Kitanje spoja doprozornika i kamena trajno elastičnim kitom.
1. Gustoća: minimalno 1,02 g/cm3 kod 20°C 2. Viskoznost: minimalno 12s u 4mm izljevne posude kod 20°C 3. Vezivo: Akrilat/alkid-sustav 4. Tonovi boje: 3384 bezbojni
Uključivo brušenje svih površina, uklanjanje svih dotrajalih slojeva naliča, letvica i sl., te zamjenu i prilagodbu okova, i zamjenu stakla u ornament ili kolirirano staklo.
Ličenje popravljene stolarije bojom na osnovi alkidne smole, u dva sloja sa svim potrebnim pripremnim radovima. Boja se nananosi špricanjem ili kistom.
1. Gustoća: minimalno 1,1 g/cm³ kod +20°C, 2. Viskoznost: minimalno 800 mPas 3. Vezivo: kombinacija alkidne smole 4. Stupanj sjaja: svilenkasto sjajna 5. Točka zapaljivosti: minimalno 47°C 6. Tonovi boje: 2705 bijela
Prije nanošenja završne boje potrebna je impregnacija kompatibilna sa bojom koja se primjenjuje.
Priprema podloge i nanošenje boje u svemu prema uputama proizvođača boje.
1. gustoća: minimalno 0,85 g/cm3 pri 20°C 2. viskoznost: minimalno 32 sek. 3 mm 3. stupanj sjaja: svilenkasto-mat 4. miris: nakon sušenja bez mirisa 5. točka zapaljivosti: minimalno 63°C 6. Tonovi boje: 2250 pinija, 2251 tikovina, 2252 ebanovina, 2253 kesten, 2254 zelena, 2255 mahagonij, 2256 palisander, 2257 srebrno, siva, 2260 orah, 2261 bezbojni, 2262 bor, 2263 hrast rustikal, 2264 hrast svijetli, 2265 hemlock, 2268 bijela, 2269 plava, 2292 sol-zelena.
Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje prozorskih krila, skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, zamjena prozorskog kita, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova). Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
OBRADA NA LICU MJESTA (DOVRATNICI /DOPROZORNICI) UKLJUČUJE:
Obostrano ličenje drvenih lazurnom bojom sa dodatkom 20% laka za čamce. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje vratnih krila, skidanje postojećeg naliča, brušenje, dvostruki lazurni premaz, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova).
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti bojanje u dva tona.
Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
Obračun po kom (uključuje obradu krila u radionici i dovratnik /doprozornika na licu mjest na gradilištu.).
UNUTARNJA STOLARIJA - POPRAVAK 100% STOLARIJE
PODRUM
u.1 | ST. 23. dim. 90/194cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.2 | ST. 24. dim. 90/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
PRIZEMLJE
u.3 | ST. 6. dim. 80/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.6 | ST. 12. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.7 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 4
u.8 | ST. 13. dim. 92/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 3
u.9 | ST. 14. dim. 97/268cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.10 | ST. 17. dim. 60/200cm - VRATA JEDNOKRILNA WC | kom | 4
u.11 | ST. 21. dim. 100/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.12 | ST. 22. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
1.KAT
u.13 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 3
u.14 | ST. 10. dim. 130/259cm - VRATA DVOKRILNA | kom | 2
u.15 | ST. 15. dim. 130/257cm - VRATA DVOKRILNA | kom | 1
u.16 | ST. 16. dim. 90/208cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.17 | ST. 17. dim. 60/200cm - VRATA JEDNOKRILNA WC | kom | 4
u.18 | ST. 18. dim. 70/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.19 | ST. 19. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.20 | ST. 20. dim. 90/208cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 2
u.21 | ST. 25. dim. 92/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
2.KAT
u.22 | ST. 11. dim. 90/210cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.23 | ST. 18. dim. 70/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 1
u.24 | ST. 19. dim. 80/200cm - VRATA JEDNOKRILNA | kom | 6
VANJSKA STOLARIJA - SA IZRADOM NOVE UNUTARNJE KLUPICE I IZRADOM NOVOG UŽLJEBLJENJA U POZICIJI UGRADNJE UNUTARNJIH IZO STAKALA
PODRUM - JEDNODJELNA VANJSKA STOLARIJA
v.1 | ST. 7 dim. 86/55cm - JEDNOKRILNI OZ PROZOR | kom | 4
PRIZEMLJE - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (VANJSKO KRILO)
v.2 | ST. 1. dim. 114/212cm - DVOKRILNA JEDNODJELNA VRATA - GLAVNI ULAZ | kom | 1
v.3 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 16
v.4 | ST. 3. dim. 124/220cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 5
v.5 | ST. 4. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.6 | ST. 5. dim. 55/98cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
1.KAT - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (VANJSKO KRILO)
v.7 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 13
v.7 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM - PROMJENA SMJERA OTVARANJA -EVAKUACIJSKI PROZOR - 2kom | kom | 2
v.8 | ST. 4a. dim. 103/97cm - DVOKRILNI ZAOKRELNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 4
v.9 | ST. 5. dim. 127/247cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 4
v.10 | ST. 6. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZO | kom | 4
2 | Dobava materijala i izrada kompletne nove vanjske drvene stolarije (dvodjelna vanjska stolarija).
Stavka obuhvaća prethodnu razradu shema, izmjeru i provjeru dimenzija otvora na licu mjesta te stolarsko-restauratorski pregled prethodno demontiranih stavaka prozora pročelja (VANJSKO KRILO), te pripadnih doprozornika ili okvira dvostrukih prozora, zajedno sa klupicama, te izradu detaljnih radioničkih nacrta faksimila nove stolarije, u svemu prema shemama vanjske stolarije.
Novi prozori, krila, doprozornici i elementi unutarnje klupice u svemu kao izvorni.
Prozori su dvostruki dvokrilni drveni sa šprljcima i u špaleti širine 30-40cm (širina klupice) sa gornjim proširenjem za ugradnju kutije za rolete i odklopnim nadsvjetlom (i unutarnje i vanjsko nadsvjetlo - odklopni) u poziciji ispod nadvoja za ugradnju kutije za rolete (u svemu prema shemi i poziciji prozora i postojećem stanju) - faksimil postojeće stolarije.
Doprozornik je masivne izrade (moguće je koristiti i višeslojni lamelirani element) iz prosušene jelove ili smrekove građe, dimenzije presjeka do 82×120mm.
Prozorkska krila krilo je s preklopom debljine 42mm, svi vanjski okapi i profilacije u svemu prema zatečenoj stolariji i pripadnom uzorku. Vanjsko krilo utoreno - priprema za ugradju jednostukog ravnog ostakljenja (4mm) kitanjem - unutarnje krilo utoreno - priprema za ugradnju dvostrokog IZO stakla (4+16+4mm) sa ispunom od toplinski neprovodljivog plina i pripadnom termix lajsnom u tamom tonu. Uključivo i ugradnju vanjskog i unutarnjeg stakla - koja podrazumijeva obostrano kitanje jednostukog stakla vanjskog krila, odnosno kitanje sa vanjske strane i ugradnju pripadnih drvenih lajsni sa unutarnje strane za dvostuko ostakljenje unutarnjeg krila. Lajsne pune drvene min. presjeka 20/15 ili 20/20mm.
Prozori sa doprozornicima i klupčicama se ugrađuju kao - izvorni okov - panti se prenose na nova krila (ili se izrađuju novi kao replika izvornih), a završna obrada je punoplošno bojenje uljim naličom u boji i tonu po izboru ovlaštenog predstavnika nadležne konzervatorske službe.
Stavke imaju kompletan okov, uključivo pripadne olive, poluolive, te škare na odklopnim otvorima.
Unutarnja klupica drvena, također punoplošno lakirana se izvodi kompletno u prozorskim nišama, sa prepustom do 3cm u odnosu na ravninu zida.
Na spoju doprozornika i zida postavlja se pokrovna letvica.
Prije izrade krila ovlašteni predstavnik nadležne konzervatorske službe mora pregledati i ovjeriti nacrte, a prije ličenja mora potvrditi boju i ton; u cijeni izrade stavaka obavezno obuhvatiti izradu detaljnih shema po pozicijama, izradu svih reprezentativnih profilacija (do 5kom po prozoru) i detalja, te do 5kom uzoraka boje na drvenom materijalu i odabranom profilu za potvrdu krajnje obrade, uključivo i novi okov - sve prije početka radioničke izrade.
Obračun po kom.
PRIZEMLJE - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (VANJSKO KRILO)
VANJSKA STOLARIJA - SA IZRADOM NOVE UNUTARNJE KLUPICE I IZRADOM NOVOG UŽLJEBLJENJA U POZICIJI UGRADNJE UNUTARNJIH IZO STAKALA - IZRADA NOVE 50% STOLARIJE
PODRUM - JEDNODJELNA VANJSKA STOLARIJA
v.1 | ST. 7 dim. 86/55cm - JEDNOKRILNI OZ PROZOR (UKUPNO 4 PROZORA - KOMPLETNO IZRADA NOVIH) | kom | 4
PRIZEMLJE - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (UNUTARNJE I VANJSKO KRILO)
v.2 | ST. 1. dim. 114/212cm - DVOKRILNA JEDNODJELNA VRATA - GLAVNI ULAZ | kom | 2
v.3 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 17
v.4 | ST. 3. dim. 124/220cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 4
v.5 | ST. 4. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 2
v.6 | ST. 5. dim. 55/98cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 2
1.KAT - DVODJELNA VANJSKA STOLARIJA (UNUTARNJE I VANJSKO KRILO)
v.7 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 15
v.7 | ST. 2. dim. 114/212cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM - PROMJENA SMJERA OTVARANJA -EVAKUACIJSKI PROZOR | kom | 2
v.8 | ST. 4a. dim. 103/97cm - DVOKRILNI ZAOKRELNI PROZOR SA ODKLOPNIM NADSVJETLOM | kom | 5
v.9 | ST. 5. dim. 127/247cm - DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
v.10 | ST. 6. dim. 97/103cm - JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
3 | Stolarsko pripasivanje prozora i vrata.
Stolarsko pripasivanje dvostrukih vanjskih dvokrilnih i jednokrilnih prozora da se mogu normalno otvarati i zatvarati, sa sitnijim stolarskim popravcima, uključujući i “razradu” svog okova prije i nakon ličenja.
Stavka uključuje pripasivanje i razradu sanirane i nove stolarije.
|  | kom | 85
0
B.VI. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO

## B.VII. STOL.-PP
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.VII. | STOLARIJA I BRAVARIJA
NAPOMENA:
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu s važećim normama (prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije NN 112/2008, 125/10, 73/12, 136/12), kao i prema podacima iz projekta. Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Prije početka radova, Izvoditelj je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN br.153/2013) i Zakonom zaštite na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).
- | HRN C.B4.024 kvadratno željezo ili jednakovrijedno_____________
- | HRN C.B4.025 plosno željezo ili jednakovrijedno_______________
- | HRN C.G6.020 okruglo željezo ili jednakovrijedno________________
- | HRN C.B0.500 profilno željezo ili jednakovrijedno_______________
- | HRN C.B4.110, 111, 112 čelični limovi ili jednakovrijedno___________
- | HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija ili jednakovrijedno___________
- | HRN C.C3.020 profili od aluminija ili jednakovrijedno___________
- | HRN M.K3.032 okov za vrata i prozore ili jednakovrijedno_____________
- | HRN U.J1.160 ispitivanje vratiju prema standardnom razvoju požara ili jednakovrijedno________________
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati važećim standardima i normativima.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine sa onima u projektima.
Ako je pojedinom stavkom traženo, izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda, tj. kompletnu izvedbu bravarije, ličenje, ustakljenje te drvene ili druge ispune ako je isto u određenoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač bravarskih radova treba biti u kooperaciji sa izvođačem ličilačkih, stolarskih, staklorezačkih i sl. radova, a on je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitetu ukupnog rada. Sastavni dio bravarskih radova u tom slučaju su uvjeti staklorezačkih, stolarskih i ličilačkih radova.
Za izvedbu varenih čeličnih elemenata potreban je veliki dokaz o sposobnosti prema DIN 18 800 dio 7 ili jednakovrijeno____________________, stavak 6.
U ponudi su sadržani troškovi za statičke dokaze, kako za nosive čelične konstrukcije, tako i za metalnu fasadu; uključujući sve priključke, prodore, brtvila itd. Za izvedbu čelične konstrukcije izvođač dobiva statički izračun ureda za statiku kao i pripadajući položajni plan.
Za posebna rješenja izvoditelj mora pribaviti potrebne statičke dokaze. Troškovi koji nastanu iz toga ne naplaćuju se posebno. Za priključke, montažne spojeve i varene šavove koji rezultiraju iz toga, izvoditelj mora sam također i pribaviti dokaze.
Prije pokretanja proizvodnje se konstrukcijski i radionički nacrti, odnosno sheme ugradnje predaju upravi gradilišta, projektantu i nadležnoj nadzornoj službi.
Izvoditelj mora svoje nacrte, izračune itd. dati ispitati od strane ureda koji osigurava revidenta te ispitane podloge prepustiti investitoru u 3 primjerka. Naknada za ispitivanje ide na teret investitora.
Radi usidrenja čeličnih konstrukcija u za to predviđenim građevinskim elementima se između ostalog koriste samo moždanici odobreni od strane nadzora gradnje.
Potrebno je planirati i izvesti dovoljan broj dilatacijskih i montažnih spojeva. Njih je potrebno oblikovati na način da bude osigurano bešumno i neometano međusobno kretanje elemenata i kretanje u odnosu na tijelo zgrade.
Nosači dulji od 6,00 m se prema podacima u statici, odnosno općenito, trebaju dati prethodno oblikovati (nadvisiti) u radionici. To prethodno oblikovanje mora biti uračunato u jedinične cijene. Ne naplaćuje se posebno.
Ulijevanje i punjenje ugrađenih ležaja i podnožja potpornja kao i ostala usidrenja moraju biti izvedena stručno i od strane kvalificiranog osoblja nalogoprimca te je uključeno u jedinične cijene iz opisa predmeta nabave. Izrada rupa za ostala pričvršćenja kao i ulijevanje i užbukavanje se ne naplaćuju posebno i moraju biti uračunati u jedinične cijene.
Podizvođače za radove drugih vrsta potrebno je navesti već u ponudi.
POVRŠINSKA OBRADA
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. Sva bravarija mora prije otpreme na gradilište biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem, ili pocinčana ukoliko je tako u stavci definirano.
Svi čelični dijelovi podkonstrukcije koji nakon ugradnje više nisu dostupni moraju prethodno dobiti odgovarajuću antikorozivnu zaštitu. Kod spajanja različitih metala mora biti osigurano da ne dođe do korozije uslijed kontakta. Svi potrebni kovački radovi, bušenja i zavarivanja moraju se izvesti prije cinčanja.
Konačni izbor boje pojedinih građevinskih elementa i ugradbenih dijelova vrši se u daljnjem tijeku projektiranja, nakon što nalogodavac pregleda uzorke. Premaz ili pokrivni sloj u boji itd. moraju biti uračunati u cijene ponude; kao i ukupni troškovi za radove na zaštiti od hrđe (npr. impregnacije, cinčanje, premazi itd.).
Ukoliko čelični građevinski elementi/limovi ne moraju biti izvedeni pocinčano ili u V2A/V4A, moraju biti pjeskareni i zaštićeni od korozije na sljedeći način.
Presvlačenje slojem koji se sastoji od:
- | radioničkog uklanjanja hrđe u skladu s normiranim stupnjem čistoće Sa 21/2 prema DIN-EN-ISO 12944, Dio 4 ili jednakovrijedno_____________
- | premazivanjem (radionička izvdeba) 2-K epoksidni temeljni sloj s cink-fosfatom; sivo, odnosno temeljnim slojem s 2-K-epoksidnim željeznim tinjcem; srebrno sivo.
- | premazivanjem (izvedba na gradlištu) 2-K-PUR željeznim tinjcem, u tonu i boji prema odabiru projektanta
Troškovi za gore opisanu zaštitu od korozije moraju biti sadržani u jediničnim cijenama, izvan toga se ne naplaćuju.
IZRADA
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti naručitelju izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora. Ovjere arhitekta (projektanta) se odnose samo na usklađenost svih elemenata sa predloženim arhitektonskim zahtjevima. Odgovornost za tehničku pravilnost, čvrstoću, brtve itd. pak nakon odobrenja izvedbenih detalja, u cjelosti preuzima izvođač radova.
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje, a sadržan je u cijeni.
VRATA
- | vratno krilo: 68 mm debljine,
- | debljina lima: 1,0mm,
- | prijevoj (falc): tanki prijevoj 3-strani.
- | dovratak: 3-strani blokovski dovratak debljine 2,0 mm, dubina ugradnje dovratka 30 mm, EPDM-brtveni profil, dvostruko sidro od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom,
- | površina: vratno krilo lakirano prema odabiru arhitekta,
- | brava: PZ-usadna brava s V2A-poklopom,
- | Kvaka: V2A-garnitura kvaka FSB,
- | šarke: 2-struke konstrukcijske šarke iz plemenitog čelika s upornim ležištem,
- | sredstvo za zatvaranje: gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301.
ZAHTJEVI PROTUPOŽARNOSTI
Sva čelična vrata koja se nalaze na pozicijama definiranim projektom, moraju zadovoljavati uvjete protupožarnosti, kako je traženo elaboratom zaštite od požara.
Dakle svi elementi vrata, protupožarnih stijena i slično moraju zadovoljiti ispitivanja prema normi DIN 4102 ili jednakovrijedno_____________, odnosno uvijete zaštite od požarnog dima sukladno normi DIN 18095 ili jednakovrijedno_______________, dakle svo ostakljenje mora zadovoljavati klasu F zaštite od požara, ukoliko projektom nije traženo drugčije (klasa G).
Vrata moraju biti izolirana zvučno i protiv dima, što podrazumjeva upotrebu samogasivih brtvi i guma, odnosno čelični dekapirani lim debljine min 1mm.
Svi panti, ležajevi i okov moraju odgovarati uvjetima propisane žaštite od požara.
Posebnu pozornost obratiti na okov i brave, koje moraju zadovoljiti normu EN 1634-1 ili jednakovrijednu_______________ u pogledu vatrootpornosti, odnosno uvjeta evakuacije i panik funkcionalnosti.
ATESTI
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade, ispravnost po izvoditelju predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.
OBRAČUN
Obračun izvedenih radova vrši se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
Nadzorni inženjer upisom u dnevnik dozvoljava početak radova.
JEDINIČNA CIJENA BRAVARSKIH RADOVA - VATROOTPORNA BRAVARIJA
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izradu radioničkih nacrta i detalja,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
- | dvokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni, te kompletnu zaštitu sa završnom obradom ličenjem, ako je to u stavci određeno
- | sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
- | pomoćnu konstrukciju za montažu, kao i nadvisivanje nosača i eventualno potrebna ukrućenja protiv prekretanja
- | čišćenje nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju
- | zaštitu postavljene stolarije - folija ili rebrasti karton na krilima i štokovima
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
STAVKE PREMA UNUTARNJEM STUBIŠTU
B.VII.1 | Dobava materijala, izrada i montaža unutarne PP STOLARIJA - uz glavna stubišta.
Vrata vatrootpornosti 90minuta - izvesti repliku postojećih vratiju sa ukladama i sa svim elementima kao postojeća unutarnja stolarija.
U svemu prema shemi bravarije, prema specifikaciji.
Vrata jednokrilna zaokretna u građ.otvoru do 103/210cm.
Ugradnja slijepog dovratnika uključena u cijenu.
Vrata moraju biti izolirana zvučno, toplinski i protiv dima. Krila vrata moraju biti izvedena od hladno valjanog čeličnog pocinčanog lima, debljine 1mm, na rubovima sa samogasivom brtvom. Ukupan koeficijent prolaska topline manji ili jednak 2,00W/m2K; indeks zvučne izolacije R'w veći ili jednak 32Db.
Unutrašnjost krila je ispunjena troslojnim izolacionim materijalom otpornim na požar. Ukrute krila moraju imati pravokutni oblik dovratnika, sa profilom 12/7/8mm.
Dovratnici vrata također moraju biti izvedeni od hladno valjanog čeličnog lima debljine 2mm, te moraju imati samogasivu brtvu.
Između dovratnika i vrata obavezno postaviti ekspandirajuću protupožarnu traku, koja u slučaju požara zajedno sa samogasivim protupožarnim gumenom brtvom osigurava protivdimnu i zvučnu izolaciju vrata.
Ukupna debljina vrata cca 85mm.
Okov- kvaka sa obe strane, brtvljenje, cilindar brava s tri ključa, hidraulični zatvarač u cijeni stavke, uključivo i zidni/podni gumeni odbojnik. Bez brtve prema podu.
Vrata izvesti u svemu prema opisu i detalju proizvođača.
a | ST.6. 80/210cm - EI2 90; JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 1 |  | 0
b | ST.8. 92/210cm - EI2 90; JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 1 |  | 0
c | ST.10. 130/259cm - EI2 90; DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 4 |  | 0
d | ST. 11. dim. 90/210cm; JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA (REPLIKA) | kom | 1
0
B.VII. | UNUTARNJA PP STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO

## B.VIII. POD.-KER.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA
NAPOMENA:
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.011 ili jednakovrijedno_____________.
Prilikom lijepljenja keramičkih pločica obavezno koristiti FLEKSIBILNO LIJEPILO proizvođača kao uz obavezno korištenje svih dijelova sistema iz palete istog proizvođača (primer i/ili lijepilo, rubne brtvene trake, masa za fugiranje i silikonske ili PU brtveni kitovi i sl.) U SVEMU PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA.
NADMJERA NABAVNIH KOLIČINA MOŽE VARIRTATI OVISNO O DIM. KER.PL. I SL.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe keramičarskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje mjera na gradnji,
- | sav potreban materijal uključivo vezni,
- | sav potreban rad uključivo alat i mašine,
- | transportne troškove materijala,
- | transport keramike po objektu,
- | dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
- | davanje traženih uzoraka,
- | zaštitu izvedenih radova,
- | čišćenje izrađenih površina, nakon izvođenja radova,
- | popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
- | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
- | keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.
UNUTARNJA KERAMIKA R9 RAZRED PROTUKLIZNOSTI; VANJSKA KERAMIKA R10 RAZRED PROTUKLIZNOSTI - ODABIR KERAMIKE U SVEMU PREMA ODREDBAMA KONZERVATORSKE SLUŽBE.
1 | Polaganje podnih, glaziranih, keramičkih pločica I klase. Polažu se lijepljenjem na podlogu (estrih) u padu, USVIM PROSTORIJAMA PREMA SPECIFIKACIJI.
Uključivo pripasivanje podnog sifona (dobava obračunata posebno) i sl. Prije izvedbe keramičkih pločica u prostorima sanitarija izvesti hidroizolacijski premaz uključivo i rubnu gumenu brtvenu traku, što je u sastavnom dijelu cijene postave podne obloge (samo ispod površine wc-a), te sokl na svim pozicijama na kojima nema zidne keramike.
Uključivo i ugradnju kutnih PVC profila. Nakon izvršenog rada isfugirati i očistiti kompletnu površinu, što je u cijeni stavke.
PROSTORIJE PREDPROSTORA WC-a, WC-a, SANITARIJA, SKLADIŠTA I SL.
PODRUM I PRIZEMLJE
a | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 309.2 |  | 0
b | DOBAVA I UGRADNJA - SOKL | m' | 287.3 |  | 0
c | PRIJELAZNI ALU "L" PROFIL - DOBAVA I UGRADNJA | m' | 27 |  | 0
d | IZVEDBA MINERALNE POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE | m2 | 192 |  | 0
0
2 | Oblaganje zidova sanitarnih prostorija i sl, do stropa, glaziranim keramičkim pločicama I klase. |  |  |  | 0
| Pločice se polažu ljepljenjem na betonske, ožbukane, i sl. zidove. Uključivo dobava i ugradba plastičnih križića između pločica na unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi (kutni, završni, rubni, uokolo dovratnika, uokolo opreme i sl.), pravilno izrezivanje i kitanje oko kada, ventila, slavina i dr. da se izbjegne zacurivanje, te kitanje spoja sa podnim pločicama (reška visine cca 2mm, zabrtvljena trajnoelastičnim kitom). |  |  |  | 0
| Uključivo i ugradnju kutnih PVC profila. Nakon izvršenog rada isfugirati i očistiti kompletnu površinu, što je u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| ZIDOVI WC, SANITARIJE I SL. |  |  |  | 0
| PODRUM |  |  |  | 0
a | DOBAVA I UGRADNJA | m2 | 155 |  | 0
b | ZIDNA KUTNA LAJSNA | m' | 45 |  | 0
0
B.VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA UKUPNO

## B.IX. POD.-KAM.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.IX. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN
NAPOMENA:
Oblaganje kamenim pločama mora se obaviti u skladu s odredbama tehničkih propisa i uvjeta HRN- e ili jednakovrijednim normama.
Kod izvedbe, treba se držati rješenja u projektu/nacrta, uputa isporučioca kamena i autora idejnog rješenja.
Temeljni materijal obloga (kamen) mora u svemu odgovarati zahtjevima iz opisa, a naročito po obliku, veličini i klasi i točnosti oblika, odredbama HRN B.B3.200. ili jednakovrijedno _______________
Nakon (uz suglasnost Investitora) odabira kamena, mora izvođač prije početka radova dostaviti uzorke na odobrenje.
Vrsta kamena prema opusu pojedine stavke.
Uzorci ostaju kod projektanta.
Proizvođač/isporučitelj kamena dužan je da uz uzorak, odnosno i uz isporučenu količinu propisanog kamenog materijala dostavi graditelju, odnosno naručitelju i uvjerenje o temeljnim, a i posebno propisanim svojstvima kamenog materijala.
Oblik, veličina, obrada i klasa kamenog materijala (ploča) utvrđuje se prilikom isporuke kod proizvođača ili na gradilišnom odlagalištu na normom propisani način (HRN B.B3.200) ili jednakovrijedna ___________
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzoru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja.
Izvođač radova koji izvodi opločenje na gotovu podnu betonsku površinu ili zid, mora prije početka iste pregledati, i eventualne nedostatke pismeno obavijestiti upravu gradilišta i nadzornog inženjera, da se nedostaci uklone.
Prije početka radova obvezno je površine koje se oblažu očistiti od prašine i drugih nečistoća (industrijskim usisavačem), provjeriti da li su ravne, suhe i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.
Vezni materijal, standardne kakvoće i gustoće za podne - vodoravne, odnosno zidne - uspravne obloge. Širina sudarnih reški zavisi od finoće i točnosti obrade kamena.
Kod fino obrađenih ploča širina reški mora biti jedva vidljiva.
Ispitivanje fizikalno - mehaničkih osobina kamena mora se obaviti prema HRN-a ili jednakovrijednim.
Gotovo opločenje podnih i zidnih ploha mora biti potpuno ravno (horizontalno / vertikalno, bez ikakovih udubljenja ili izbočina), kontrolom libelom u svim smjerovima.
Kod primopredaje dovršenih obloga na korištenje izvođač je obavezan predati pismene upute o sredstvima i načinu čišćenja i održavanja kamenih obloga da bi se sačuvao trajno propisani izgled.
Polaganje ploča prema shemi polaganja u projektu i prema uputama proizvođača.
U jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje, sav potreban rad i materijal, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje i pranje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj radova je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i onečišćenja.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (tehnologije izvođenja), smatra se da se primjenjuju važeći normativi, tehnički propisi i pravilnici za pojedine vrste radova.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe radova postave kamena mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | isporuku gotovog prvoklasnog proizvoda,
- | troškove zaštite na radu.
1 | Čišćenje materija i popravak TERAZZO OBLOGE STUBIŠTA.
Stavkom obuhvaćeno pjeskarenje podloge, uklanjenje svih nečistoća (ispod površine prthodno uklonjenih tapisona), te popunjavanje šupljina i ukrpavanje svih vidljivih otšećenja i odkinutih dijelova gazišta i podestiju. Uključivo krpanje podloge, poliranje i izjednačavanje boje i punila; poliranje predvidjeti isključivo za ujednačavanje obrade spojeva ukrpanih dijelova - stvarna završna obrade definirati će se po uklanjaju tapisona sa ovlaštenim predstavnikom nadležnog konzervatorskog zavoda.
Završna obrada po tenaksiranju, višekratno poliranje i premaz hidrofobnim sredstvom za zaštitu kamena, odnosno moguće štokanje po uklanjanju tapisona.
Obračun prema m2 izvedenog poda - gazišta i čeonih ploča stubišta
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
a | POPRAVAK PODNE TERAZZO OBLOGE UNUTARNJEG STUBIŠTA NASTUPNE PLOHE | m2 | 50.7 |  | 0
b | POPRAVAK PODNE TERAZZO OBLOGE UNUTARNJEG STUBIŠTA ČEONE PLOHE | m2 | 23.5 |  | 0
c | KRPANJE DJELA POVRŠINA - PREDVIĐENO 10% UKUPNE KOLIČINE PLOHA UN.STUBIŠTA | m2 | 5.7 |  | 0
0
B.IX. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN UKUPNO

## B.X. KIP.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.X. | KIPARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama ili prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata.
Ponuđač je dužan nuditi solidan i zanatski kvalitetan detaljan rad, na temelju šablona, shema, udiva "in situ", i po potrebi odljeva potrebnih za dobivanje autetničnih elemenata pročeljne plastike, odnosno stupova i profiliranih elemenata vijenaca i dekoracija pročelja. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obaviti će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan opseg radova i način izvedbe utvrditi će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa.
Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko-mase ili drugog materijala, odgovarajuće čvrstoće u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrstoće, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa.
Upotrebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću armature iz nehrđajućeg materijala. Elementi koji nedostaju, ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima, radionički izrađenim i prethodno retuširanim. Po jedan primjerak svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu kalupa.
Potreban broj odljeva izraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg materijala.
Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe fasaderskih radova, tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu podlogu (najčešće zid od pune opeke s kojeg je otučena žbuka). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala. Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš (na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje) i izvesti sloj fine žbuke, s tim da e pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti svih ugrađenih materijala (atesti, normi).
Jedinična cijena treba obuhvatiti slijedeće:
- | sav rad i pomoćni materijal,
- | troškove transporta i prijenosa do mjesta rada,
- | skidanje elemenata koji služe kao izvornici,
- | uzimanje otisaka,
- | izradu kalupa,
- | izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje,
- | postavu na građevini.
PRINCIP SANACIJE DJELOVA PROFILIRANIH EL.PROČELJA I DETALJA PROČELJNE PLASTIKE, IDE PO SLJEDEĆEM PRINCIPU:
- | uklanjanje dotrajalih slojeva i čišćenje podloge
- | restauracija površina i poboljšanje svojstva vodoodbojnosti i prionjivosti
- | nadopunjavanje šupljina i liječenje površine
- | obrada i dopunjavanje elemenata (dijelovi koje nije moguće rekonstruirati izvode se u gline) / izrada novih odljeva u gipsu
- | učvršćivanje podloge silanom ("OH" skupina), te izrada slojeva grube i tanke žbuke
1 | Konzervatorsko-restauratorska istraživanja.
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata.
Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza, te stolariji i bravariji, kao i na raznim pozicijama unutarnjih reprezentativnih žbuka, oslika i sl. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata. Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza, te stolariji i bravariji, ODNOSNO UZ ELEMENTE PROČELJNE PLASTIKE.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
a | IZRADA SONDI (DO 25m2 ŽBUKE, 25m2 BOJE I DO 15kom SONDI RAZNIH PROFILACIJA VUČENIH PROFILA, VIJENACA, ERTI I SL.), U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | komplet | 1
b | IZRADA IZVJEŠTAJA SA PRIPADNIM NACRTIMA | komplet | 1
c | UZIMANJE UZORAKA ŽBUKE I BOJE I ISPITIVANJE ISTIH | m2 | 50
2 | Popravak kemenih elemenata - ZIDOVI UZ VANJSKI SOKL.
Zavšna obrada kao štokana žbuka - ukupe debljine do 6cm.
Stavka obuhvaća detaljan popravak i čišćenje i obnova oštećenih dijelova reparaturnim kamenim mortom - u stavku uključiti pranje površine mlazom pod tlakom, te odpšašivnje podloge i završno izrada popravka i krpanje oštećenih dijelova.
Karakteristike žbuke: nasipna gustoća: 1000-1600 g/dm3, maksimalno zrno agregata: 3mm, tlačna čvrstoća: CS IV > 6,0N/mm2, vodoupojnosti Wc2 (≤ 0,2 kg/m2min0,5), čvrstoća prionjivosti na podlogu ≥ 1,0 N/mm2; SL:B, paropropusnost μ≤ 20.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i ovlaštenog predstavnika nadležne konzervatorske slžbe. Obračun po m2.
|  | m2 | 17.3
3 | Čišćenje elemenata manifakturne plastike i svih istaka i vijenaca sa značajnim i složenim elementima pročeljne plastike kao i kamenih elemenata.
Čišćenje preostalih površina do fine žbuke mekanim vrtložnim mlazom postupkom (predvidivo je i djelomično otpadanje odvojenih dijelova kamene mase).
Tim postupkom posebno se odstranjuju sva zaprljanja, labavi dijelovi, dijelovi premaza koji se odvajaju i ljušte, mase za špahtlanje koje sadrže gips i iscvjetavanja od soli.
Za odstranjivanje nečistoća kao što su naslage kora od smoga i premazi boja kao abraziv čišćenja (sredstvo za fini mlaz) koristi se stakleni prah granulacije: 40-90 μm, 90-250 μm ili 500-1000 μm ovisno o zaprljanju.
Čišćenje, odnosno stupanj efekta čišćenja površine, se mora izvesti prema probnoj površini koja je prethodno izrađena, te se time i određuje granulacija potrebnog abraziva za čišćenje pojedinih podloga. Za svaku podlogu je potrebno provesti probne površine čišćenja. Maksimalno dozvoljeni tlak zraka (kotlić sa pritiskom) ne smije prekoračiti 7 bar-a.
Maksimalan razmak za čišćenje, sa vrtložnim mlazom prema površini objekta, određuje se probama, a ne smije prekoračiti 30 cm.
Svi elementi manifakturne plastike sa nakon pranja i utvrđivanja stvarnog opsega radova saniraju odgovarajućom metodologijom.
Sve labave djelove učvrstiti odgovarajućim restaracijskim mortom. Nakon popunjavanja šupljina, po potrebi i učršćivanja putem pocinčanih ili trnoa od plemenitog čelika, kompletnu površinu je potrebno zagladiti slojem istog morta, te završno sve elemente premazati zaštitnim sredstvom, uz prethodno popunjavanje fuga odgovarajućim punilom za fuge, bez dodtaka cementa.
Obračunato kompletni dekorativni elementi, po jedinici mjere - ukupna površina pojedinih elemenata. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
MANUFAKTURNA PLASTIKA - POPRAVAK 50% ELEMENATA NA LICU MJESTA
a | PLASTIKA ELEMENATA OGRADE 1.KATA - UKUPNO ZA 21KOM ELEMENATA RADIJALNIH STILILIZIRANIH BALUSTAR ELEMENATA U SVEMU PREMA DETALJNOM PLANU POZICIJA, broj kalupa prema pravilima struke i odobrenju predstavnika konzervatorskog zavoda
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
- | ŠABLONA | kom | 6
b | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA, broj kalupa prema pravilima struke i odobrenju predstavnika konzervatorskog zavoda
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
c | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 1
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
d | KAPITELI SREDIŠNJIH STUPOVA 1.KATA - POZICIJA IZMEĐU RADIJALNIH DEKOTACIJA - dim. 61/25cm | kom | 1
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
4 | Popravak elemenata pročeljne manufakturne plastike, sa naknadnim vraćanjem elemanata na autentičnu poziciju.
Stavka se izvodi u dogovoru sa kiparom-restaturatorom, a obuhvaća pažljivo uklanjanje elemenata vidljive pročeljne plastike i popravak postojećih elemenata manufakturne plastike, sa naknadnim vraćanjem elemanata na autentičnu poziciju.
Elementi pročeljne plastike - lijevani i dodani na fasadu - stavka obuhvaća pažljivu demontažu istih, te radioničku obradu - izradu negativa i kasnije odljeva u slikonskom kalupu sa ukpravanjem u svim pozicijama nedostajućih elemenata, te završnom obradom u punoj gotovosti u svemu prema autentičnoj formi i oblikovanju. Pričvršćenje na licu mjesta izvesti prezanjem čeličnih pocinčanih trnova sa epokidnim punilom i odgovarajućim bezcementnim mortom.
a | PLASTIKA ELEMENATA OGRADE 1.KATA - UKUPNO ZA 21 KOM ELEMENATA RADIJALNIH STILILIZIRANIH BALUSTAR ELEMENATA U SVEMU PREMA DETALJNOM PLANU POZICIJA, broj kalupa prema pravilima struke i odobrenju predstavnika konzervatorskog zavoda
- | KALUP S ODLJEVOM | komplet | 1
- | ŠABLONA | kom | 6
b | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA | kom | 5
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
c | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 2
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
d | KAPITELI SREDIŠNJIH STUPOVA 1.KATA - POZICIJA IZMEĐU RADIJALNIH DEKOTACIJA - dim. 61/25cm | kom | 1
- | KALUP SA ODLJEVOM | komplet | 1
B.X. | KIPARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:

## B.XI. SOB.
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu koji je izvođač dužan prirediti prije početka radova poštujući sve preporuke proizvođača materijala i predstavnika Zavoda. Uzorke moraju odobriti predstavnik Zavoda i nadzorni inženjer upisom u Građevinski dnevnik.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja od rđe i premazivanja temeljnom bojom. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem, nakon čega se stolarija brusi, natapa firnisom, kita te ponovo brusi.
Jedinična cijena obuhvaća sva rad i materijal, sve troškove nabave i transporta, skidanje i ponovnu postavu vanjskih krila, izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
Prije početka radova izvođač mora ispitati kvalitetu podloge i ukoliko ona nije pogodna za rad mora o tome, pismenim putem, obavijestiti naručitelja radova.
Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Naknadne reklamacije radi nekvalitetne podloge neće se uvažavati.
Popis normi i propisa kojih se treba pridržavati:
- | HRN U.F2.013 - tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova ili jednakovrijedni__________________
- | HRN U.F2.012 - tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedni_________________
- | HRN B.C1.030 - gips ili jednakovrijedni____________
- | HRN H.K2.015 - kalijev sapun ili jednakovrijedni_______________
- | HRN B.C1.020 - hidratizirano vapno ili jednakovrijedni____________
- | HRN H.C5.020 - firnis lanenog ulja ili jednakovrijedni___________
- | HRN H.C1.034 - cinkov kromat ili jednakovrijedni_____________
- | HRN H.C1.002 - uljane boje i lakovi ili jednakovrijedni______________
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe soboslikarsko-ličilačkih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | osnovni i pomoćni materijal,
- | rastur materijala,
- | transport do gradilišta i na gradilištu,
- | trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija,
- | trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište,
- | trošak uklanjanja nečistoća ili šteta prouzrokovanih vlastitim radom,
- | trošak otpreme materijala.
1 | Ličenje stolarije.
Ličenje popravljene stolarije bojom na osnovi alkidne smole , do pune pokrivenosti sa svim potrebnim pripremnim radovima. Boja se nananosi špricanjem ili kistom. Prije nanošenja završne boje potrebna je impregnacija Priprema podloge i nanošenje boje u svemu prema uputama proizvođača boje.
Ton u boji po izboru projektanta , a uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | čišćenje od prašine i nečistoća
- | impregnacija
- | dvokratni nalič boje
| SANIRANA VANJSKA STOLARIJA - UKUPNO ZA 50% POSTOJEĆE STOLARIJE (cca 44kom POSTOJEĆE UNUTARNJE STOLARIJE I 20kom POSTOJEĆE VANJSKE STOLARIJE - SVE PO RADIONIČKOJ OBRADI I POPRAVKU ISTE) | m2 | 225.5
2 | Bojanje saniranih fasadnih zidova i profilacija.
Bojanje zidova parodifuznom disperzivno - silikonskom bojom do pune pokrivenosti.
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti bojanje u dva tona. Glatke površine pročelja liče se u JEDNOM TONU, a rustične površine U ISTOM, ALI SVIJETLIJEM TONU.
Ton boje i struktura pročelja odredit će se u dogovoru s restauratorom, konzervatorskom službom i projektantom nakon nekoliko probnih uzoraka boje koje će izraditi izvođač.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
RAVNA ŽBUKA
a | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA PODRUMA | m2 | 57.5
b | KAZETIRANA UGLOVNA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm | m2 | 65
c | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 637.5
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
SJEVERNO PROČELJE
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
e | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.30cm | m' | 80.7
f | STILIZIRANI NADRPOZORSKI VIJENCI (LUKOVI) SA ISTAKNUTIM SREDNIŠNJIM MEDALJONOM I PROFILIRANIM OBRUBOM I KAPITELIMA OKO OTVORA 1. KATA - POTPUNO OBIJANJE: R.Š. 55cm, DUŽ. 200cm | m' | 6
g | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA UZ RADIJALNE LUKOVE PROZORA; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 65cm, DUŽ. 135cm, VIS. DO 183cm, UKUPNO ZA 6kom, SA KAPITELOM I DONJIM RAZJELNIM VIJENCEM | m' | 11
h | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA 1.KATA; R.Š.20cm | m' | 14.75
i | DUBOKO PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 23cm, DUŽ. 135cm, ŠIR. 133cm | m' | 80.7
j | PROFILIRANA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA PRIZEMLJA; R.Š.40cm | m' | 78
k | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA PROZORA; R.Š.15cm | m' | 78
l | PLASTIKA ELEMENATA OGRADE 1.KATA - UKUPNO ZA 21KOM ELEMENATA RADIJALNIH STILILIZIRANIH ELEMENATA U SVEMU PREMA DETALJNOM PLANU POZICIJA | m' | 80.7
m | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA | kom | 10
n | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 3
GLAVNI VIJENCI
o | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU PODNE PODA PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 45cm; UKUPNA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 47.8
p | PROFILIRANI VIJENAC IZNAD PRIZEMLJA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 150cm; UKLJUČIVO I PRIJELAZ DVA DIJELA DONJI I GORNJI DIO VIJENCA DUŽINA DO 18,70m', SA OBRATOM (UKUPNO 22kom) | m' | 65
q | PROFILIRANI VIJENAC PARAPETA 1.KATA ZGRADE , UKUPNA R.Š. 110cm; DUŽINA DO 18,75m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 47.8
r | PROFILIRANI VIJENAC STROPA 1.KATA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 50cm; DUŽINA DO 21,00m', SA OBRATOM (UKUPNO 6kom) | m' | 74
s | KROVNI VIJENAC -100% OBIJANJE; R.Š. 74cm | m' | 74
PROČELJNA PLASTIKA
t | PLASTIKA ELEMENATA OGRADE 1.KATA - UKUPNO ZA 21KOM ELEMENATA RADIJALNIH STILILIZIRANIH ELEMENATA U SVEMU PREMA DETALJNOM PLANU POZICIJA | m' | 80.7
u | ROMBOIDNI MEDALJON PROZORA 1.KATA | kom | 10
v | CVJETNA PLASTIKA LUKOVA IZNAD PROZILACIJA PROZORA 1.KATA | kom | 3
z | KAPITELI SREDIŠNJIH STUPOVA 1.KATA - POZICIJA IZMEĐU RADIJALNIH DEKOTACIJA - dim,. 61/25cm | kom | 2
3 | Disperzivna boja - bojanje unutarnjih gk zidova i maski opreme.
Zidovi gips- kartonski. Visina prostora do 300cm.
Ličiti disperzivnim bojama za unutarnja ličenja, bez otapala, omekšivača i štetnih emisija, u tonu po izboru naručitelja sa svim potrebnim predradnjama.
Ličenje u svilenoj mat (sjaj 4000) sjajnosti.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | dubinska impregnacija,
- | jednostruko glertanje i brušenje,
- | trokratni nalič disperzivne boje
U stavku uključeno bojanje svih nadvoja, špaleta, istaka,profilacija, niša i svih ostalih pripadajućih dijelova zidova.
Potrebna izrada uzorka na 1m2 zida prije konačne potvrde tona (3 uzorka).
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | GK OBLOGE VANJSKIH ZIDOVA | m2 | 85.6 |  | 0
b | GK MASKE OBLOGE I SL. | m2 | 100 |  | 0
4 | Disperzivna boja - bojanje unutarnjih gk stropova.
Stropovi obloga gips-kartonskim pločama. Bojanje disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (sjajnosti mat 4000), dvokratno, u tonu i boji po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama. Visina prostora do 300cm.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | dubinska impregnacija,
- | jednostruko glertanje i brušenje,
- | dvokratni nalič disperzivne boje
Potrebna izrada uzorka na 1m2 zida prije konačne potvrde tona (3 uzorka).
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
| GK STROPOVI | m2 | 1019.4
0
5 | Fasadna boja vanjska strana - ZIDOVI SANIRANI OD KAPILARNE VLAGE. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi siloksana (Sd = 0,029m), na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana (Sd = 0,001m). Karakteristike boje: specfična gustoća mort: min. 1.6 ± 0.05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.375m (UNI 9233 ili jednakovrijedan___________________). |  |  |  | 0
Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja.
Obračun po m2 obrađenog zida
| SANACIJA KAPILARNE VLAGE |  |  |  | 0
| RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 165 |  | 0
B.XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

## B.XII. VIK Uvodne napomene
B.XII. TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
Opće napomene
Prije davanja ponude potrebno je provjeriti sve računske radnje unutar Excel filea.
Iskazana cijena je bez PDV-a, isti se obračunava prema važečim zakonskim propisima
Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja radova te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:
· troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
· troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
· troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
· troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda, te kompetne zaštite postojećih prostora i instalacija
· troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu i mikrolokaciju) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu, uključivo svu potrebnu mehanizaciju i dozvole.
· troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće prometne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola
· troškovi čišćenja objekata tijekom građenja bez obzira na broj, vrstu i površinu čišćenja,
· troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
· svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
· svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
· troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, pacijenata i osoblja, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
· troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
· troškovi obuke predstavnika investitora za korištenje ugrađene opreme od strane ovlaštenih servisera
· troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih zakonima, normama, pravilnicima i projektom
· troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora sa svim instalacijama (el. energija, Internet, grijanje i halđenje) za nesmentan rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
· troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,
· troškovi, štemanja, bušenja i naknadnog krpanja svih armirano-betonskih nosača, zidova ili ploča za prolaz instalacija vodovoda i odvodnje.
odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se ponuda temelji.
Pretpostavlja se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade izvođača radova te sva davanja, naknade i obveze izvođača radova jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.
Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti ovlaštenih servisera s certifikatom proizvođača za pregled opreme, testiranje i puštanje u pogon
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općenito - obveze izvođača radova Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i projektne dokumentacije, i s njima čini jedinstvenu cjelinu.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ponuditeljima se preporuča posjet gradilištu i upoznavanje s građevinom, sukladno čl. 238. ZJN 2016. za slučaj ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, kako bi se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Sav građevinski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi, sukladno Ugovoru o građenju.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u dva primjerka i u otključanoj elektronskoj formi (Word, dwg, itd).
Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Opći uvjeti Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom i troškovničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće važeće zakone, tehničke propise, standarde i normative.
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, projektanta i investitora.
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju bez pismene suglasnosti projektanta isključuje bilo kakvu odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. Materijal mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013, 030/2014, 130/2017, 039/2019, 118/2020), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 114/2019), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021).
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
Garantni rok teče od dana uspješne primopredaje građevine investitoru.
Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje prema odredbi Ugovora.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI - Općenito
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o gradnji (NN 153/2013, 020/2017, 039/2019, 125/2019), Zakonom o normizaciji (NN 80/2013), odnosno zakonima, tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
sve mjere u projektima provjeriti u naravi
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate
Materijal
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se tehničkim svojstvima specificiranim prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Zamjena jednakovrijednog proizvoda moguća je samo prilikom nuđenja. Izmjene jednakovrijednog proizvoda nakon ugovaranja nisu moguće.
Kontrola prije ugradnje provodi se prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 104/2019 ) i pripadajućim normama: građevni proizvod se smije ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode. Kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima takvog građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Svi uređaji koji tome podliježu moraju zadovoljavati važeću europsku direktivu za ekološkim dizajnom i zahtjeve o minimalnoj sezonskoj učinkovitosti.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, dodatke materijalima za rad na niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentimana osnovu zakonskih propisa
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
sva ispitivanja
uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

## B.XII.a VIK unutarnja
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.XII.a | VIK UNUTARNJA
1. SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA
1.1. | Dobava, doprema i ugradnja WC montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6 lit. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. - s potiskivačem od nehrđajućeg čelika Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 4 |  | 0
1.2. | Dobava, doprema i ugradnja predgotovljenog elementa -montažnog instalacijskog elementa za stojeću armaturu umivaonika visine ugradnje 112 cm . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 4 |  | 0
0
1.3. | Dobava, doprema i ugradnja predgotovljenog elementa - montažni element za pisoar za ugradnju u zid od opeke ili gipsa - ugradnja ispred zida, suha i mokra gradnja ili suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama Obračun po komplet ugrađenom elementu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kom | 2 |  | 0
1.4. | Dobava, doprema i montaža kvalitetne sanitarne opreme i uređaja. U cijenu je uračunata dobava, montaža i puštanje u probni rad uključujući i sve potrebne građevinske i instalaterske radove na ugradnji te ugradnji expandirajuće protupožarne brtve vatrootpornosti 2h na mjestu prodora kroz požarni sektor. Obračun po komplet ugrađenom uređaju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
| - WC školjka za odrasle - sa stražnjim horizontalnim izljevom prema zidu, ovješena na montažni element za konzolni WC s ugradbenim vodokotlićem minimalnih tehničkih karakteristika: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm, te sporospuštajućom daskom s poklopcem od tvrde plastike | kom | 4 |  | 0
| - pisoar sa sifonom, za ugradnju na nosivu konstrukciju na zidanom ili gipsanom zidu sa pripadajućom opremom za spoj na sustav odvodnje od nehrđajućeg čelika, (sifon, rešetkica na odvodu, čep i ost.) | kom | 2 |  | 0
| - umivaonik sa sifonom dim cca 43x34 cm ± 10% za ugradnju mješalice vode na umivaonik, s preljevnim otvorom, za ugradnju na nosivu konstrukciju na gipsanom i zidanom zidu s pripadajućom opremom za spoj na sustav odvodnje od prokroma (sifon, rešetkica na odvodu, čep i ost.) - za odrasle visina ugradnje 80 cm | kom | 4 |  | 0
1.5. | Dobava , doprema i ugradnja sanitarne opreme i uređaja za osobe s posebnim potrebama. U cijenu je uračuna ta dobava, montaža i puštanje u probni rad uključujući i sve potrebne građevinske i instalaterske radove na ugradnji te ugradnji expandirajuće protupožarne brtve vatrootpornosti na mjestu prodora kroz požarni sektor. Obračun po komplet ugrađenom uređaju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
-konzolne keramičke WC školjke bez ruba, dužine 70cm
-plastične daske od kvalitetne trajne plastike bez poklopca.
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane i odgovarajuća tipka s radio upravljanjem.
-rukohvata obostrano (jedan fiksni, drugi preklopni)
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od nehrđajučeg čelika
| s potiskivačem od nehrđajućeg čelika | kpl | 1 |  | 0
-keramičkog umivaonika širine 40cm posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu
-montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim sifonom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, pokrovnom maskom za sifon i funkcijsku kutiju, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
-stojeće senzorske armature (230V) za umivaonik, protuvandalska izvedba s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
|  | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Dobava, doprema i montaža kvalitetnih sanitarnih armatura. Obračun po komplet ugrađenoj armaturi sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom u funkcionalnom stanju. U cijenu je uračunata dobava, montaža i puštanje u probni rad sljedećih armatura:
| - za pisoar - sa senzorom na električnu energiju za automatski rad. U cijeni su svi kutni ventili, fleksibilne cijevi, rozete, sifon. | kom | 2 |  | 0
| - komplet stojećih poniklovanih jednoručnih baterija za ugradnju na umivaonik, zajedno s pripadajućim kutnim ventilima i cijevima opremljenom slavinom, perlatorom, ručicom s ugađanjem mlaza te crijevom, svim rozetama, ventilima fleksibilne cijevi, rozete, podizači izljeva | kom | 4 |  | 0
1.7. | Dobava, doprema i montaža kvalitetne sanitarne galanterije za WC . Obračun po komplet ugrađenoj sanitarnoj galanteriji sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, silikonom, radom i potrebnim radom u funkcionalnom stanju.
| - Kristalno ogledalo dimenzija 40x80cm, debljine 5mm na drvenoj potkonstrukciji od medijapana debljine 18mm. | kom | 4 |  | 0
| - Kristalno ogledalo dimenzija 40x80cm, debljie 5mm na drvenoj potkonstrukciji od medijapana debljine 18mm prilagođeno osobama s invaliditetom ( s podešavanjem nagiba prema korisniku). | kom | 1 |  | 0
| - držač role toalet papira zidni, INOX s poklopcem | kom | 4 |  | 0
| - WC četka s postoljem | kom | 4 |  | 0
| -Držač sapuna za pranje ruku od nehrđajućeg čelika dimenzija 23,1 x 10,7 x 11,5cm. | kom | 5 |  | 0
| -Držač ubrusa za ruke od nehrđajućeg čelika dimenzija 38,5 x 26,5 x 14,8cm | kom | 4 |  | 0
1.8. | Dobava , doprema i ugradnja podnog prolaznog odvoda za nisku ugradnju Podni prolazni odvod za kupaonicu sa vodenim zaporom mirisa i sigurnosnim zračnim zaporom mirisa prema podnoj rešetki, te horizontalnim dovodom i odvodom od umjetnog materijala polipropilena i podnom rešetkom od nehrđajućeg čelika, Minimalnih tehničkih karakteristika: - min. visina ugradnje 75 mm - kapacitet odvoda prema normi 0,45 l/s, - visina vodenog stupca sifona 30 mm - sigurnosni zapor mirisa sa vodenim zaporom 30mm i 2-strukom pomičnom zaklopkom za zračni zapor mirisa - priključak na odvodnu instalaciju DN 50mm - priključak na dovoda prolaza DN 40mm - klasa opterećenja K=300 kg Podni odvod je opremljen sa: - pripadajućom izolacijskom prirubnicom, - sifonom koji se može izvaditi, - okretno i visinski podesivim nasadnikom f100mm sa kvadratnim okvirom od nehrđajućeg čelika dimenzija 100 x 100 mm, - građevinskim zaštitnim čepom, - vodoravnim pokretljivim dovodom DN 40, - ispusna cijev DN 50 s kugličnim zglobom za prilagodljivu montažu | kom | 5 |  | 0
1.9. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene sanitarije. | kom | 12 |  | 0
| 1. UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
2. INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE
2.1. | Dobava , doprema i ugradnja troslojne ojačane cijevi od polipropilena s povećanom otpornosti na tlak , za horizontalni i vertikalni razvod pitke hladne i tople vode s ovjesom i ugradnjom kliznih obujmica. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m’ ugrađene cijevi sa svim potrebnim čvrstim točkama, spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
| d32x4,4 | m | 10 |  | 0
| d25x3,5 | m | 35 |  | 0
| d20x2,8 | m | 35 |  | 0
2.2. | Dobava , doprema i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda za cijevi hladne i tople pitke vode s parnom branom debljine 13 mm Uključivo sredstvo za čišćenje, ljepilo i traku debljine 3 mm Toplinsku izolaciju izvesti prema uputama proizvođača.
| d32x4,4 | m | 10 |  | 0
| d25x3,5 | m | 35 |  | 0
| d20x2,8 | m | 35 |  | 0
2.3. | Dobava, doprema i ugradnja podžbuknog ventila s niklovanom kapom i rozetom.
| NO25 NP16 | kom | 1 |  | 0
| NO20 NP16 | kom | 3 |  | 0
| NO15 NP16 | kom | 2 |  | 0
2.4. | Dobava, doprema i ugradnja kutnog ventila za čajnu kuhinju.
| NO15 NP16 | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava, doprema i ugradnja električne grijalice vode za ugradnju ispod umivaonika i sudopera priključne snage 1,2 kW, 230 V. U stavku uključiti fleksibilne cijevi za spoj na instalaciju, te sav pričvrsni, spojni i brtveni materijal. | kpl | 5 |  | 0
2.6. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod 1,5 MP. NP (nazivni pritisak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlačne probe je min. 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema pravilima struke i uputama proizvođača. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 80 |  | 0
2.7. | Dezinfekcija kompletne nove vodovodne mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od min. 6 sati te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 80 |  | 0
2.8. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 4 h | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Dobava, doprema i ugradnja revizijskog otvora. Okvir otvora izrađen je od aluminija u koji se ugrađuje gipsana ploča i boja prema projektu interijera.
| dim. 60x60 cm | kom | 2 |  | 0
2.10. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na svim potrošnim mjestima po odabiru Zavoda za javno zdravstvo ili neke druge ovlaštene ustanove uz izdavanje pozitivnog atesta Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Dobava, doprema i ugradnja protupožarne obujmice za vodovodne cijevi, koje su ispunjene protupožarnom ekspandirajućom masom, koja ekspandira kod povišene temperature (topljenje plastične cijevi) i zatvara otvor u protupožarnom zidu. | kom | 3 |  | 0
2.12. | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka, ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, te kopija u digitalnom obliku na CD-u, format za nacrte dwg. | kpl | 1 |  | 0
| 2. UKUPNO INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE |  |  |  | 0
3. INSTALACIJA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE
3.1. | Dobava , doprema i ugradnja zidnog protupožarnog hidranta, komplet s ormarićem veličine 500x500x140, uključivo vrata od nehrđajućeg čelika s okvirom i mutnim staklom s propisaniom oznakom hidranta, kutnim ventilom Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø52, okretni nastavak Ms 2", trevira cijevi NO 50 duljine 20 m i mlaznicom Ø12 mm. Sav potreban spojni i brtveći materijal i rad, i potreban građevinski rad. Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog hidranta u funkcionalnom stanju. Uključivo svu atestnu dokumentaciju. | kpl | 4 |  | 0
3.2. | Dobava, doprema i ugradnja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara prahom ABC. Aparati trebaju biti određenog kapaciteta sukladno elaboratu zaštite od požara. Kapacitet svakog pojedinog aparata je 12 jedinica gašenja . U cijenu aparata uključiti naljepnice, tiple i nosače. Napomena: Ispitni listovi vatrogasnih aparata ne smiju biti stariji od trideset dana na dan tehničkog pregleda.
| 12JG | kpl | 7 |  | 0
3.3. | Dobava , doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi za mokri hidrantski razvod, uključivo spojne i fazonske komade, čvrste točke, pocinčani nosači za cijevi ili obujmice i brtvilo s atestom za pitku vodu, te umetak od pluta ili gume. Vidljive čelične cijevi zaštititi temeljnim premazom primerom i crvenim zaštitnim lakom u dva sloja. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom, i potrebnim građevinskim radom do potpune funkcionalnosti.
| NO50 | m | 30 |  | 0
3.4. | Ispitivanje instalacije hidrantske mreže na ispitni tlak - hladna tlačna proba na 16 bara. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 30 |  | 0
3.5. | Dezinfekcija kompletne nove hidrantske mreže otopinom klora (min. 30 mg/lit) u vremenu od min. 6 sati te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 30 |  | 0
3.6. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na potrošnim mjestima po odabiru Zavoda za javno zdravstvo ili neke druge ovlaštene ustanove uz izdavanje pozitivnog atesta Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | kpl | 1 |  | 0
3.7. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije hidrantske mreže ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, te kopija u digitalnom obliku na CD-u, format za nacrte dwg. | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Izvođač je dužan atestirati ugrađenu unutarnju hidrantsku mrežu mjerenjem Q-H linije prema važećim propisima. Atestiranje može izvesti ovlašteno poduzeće ili ustanova, a atest izvođač mora predočiti predstavniku isporučitelja na tehničkom pregledu. | kpl | 1 |  | 0
| 3. UKUPNO INSTALACIJA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
4. INSTALACIJA HORIZONTALNE I VERTIKALNE KANALIZACIJE U GRAĐEVINI
4.1. | Dobava, doprema i ugradnja niskošumnih odvodnih cijevi i spojnih dijelova s naglavkom i brtvom za izvedbu horizontalne i vertikalne odvodnje unutar objekta. Cijevi i spojni dijelovi spajaju se prema uputama proizvođača. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje kao i u spuštene stropove građevine. Cijevni sustav se pri montaži osigurava posebnim metalnim obujmicama s obloženom profiliranom gumom koje sprječavaju prijenos vibracija i smanjuju prijenos buke. Obujmice se koriste kao čvrste i klizne točke sustava a učvršćuju se pomoću vijka i tiple. Čvrste točke sustava montiraju se na spojnim dijelovima a klizne na cijevima zbog omogućavanja slobodnog gibanja cijevi i smanjenja prijenosa buke. Akustična svojstva niskošumnog cijevnog sustava trebaju biti potvrđena provedenim mjerenjima u ovlaštenom institutu. Kod dopreme cijevnog sustava na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu dokumentaciju sukladno važećim normama izdanu od strane akreditirane institucije kao i izvještaj o akustičnim svojstvima izdan od strane ovlaštenog ispitnog laboratorija. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim nosačima vertikala, spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom s akustičnim prigušivačima buke te radom do punog funkcionalnog stanja.
Tvrde niskošumne polietilenske cijevi:
| NO50 | m | 20 |  | 0
| NO100 | m | 8 |  | 0
Cijevi iz lijevanog željeza:
| NO100 | m | 25 |  | 0
| NO125 | m | 4 |  | 0
4.2. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene kanalizacije. Obračunati po dužnom metru montirane kanalizacije | m | 57 |  | 0
4.3. | Dobava, doprema i ugradnja protukišne fasadne rešetke izrađene iz aluminija.
| NO150 | kom | 2 |  | 0
4.4. | Dobava, doprema i ugradnja protupožarne obujmice za kanalizacijske cijevi, koje su ispunjene protupožarnom ekspandirajućom masom, koja ekspandira kod povišene temperature (topljenje plastične cijevi) i zatvara otvor u protupožarnom zidu. | kom | 63 |  | 0
4.5. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije kanalizacije sa svim izmjenama i dopunama u tri primjerka od strane ovlaštenog inženjera | kpl | 1 |  | 0
| 4. UKUPNO INSTALACIJA HORIZONTALNE I VERTIKALNE KANALIZACIJE U GRAĐEVINI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA HORIZONTALNE I VERTIKALNE KANALIZACIJE U GRAĐEVINI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0

## B.XII.b. VIK vanjska
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.XII.b | VIK VANJSKA
5. VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I HIDRANTSKE MREŽE
5.1. | Iskolčenje trase vodovoda prema projektu s označavanjem i osiguranjem točaka iskolčenja. Obračun po metru dužnom.
| - priključni cjevovod | m | 25 |  | 0
| - cjevovod za hladnu vodu i unutarnju hidrantsku mrežu | m | 10 |  | 0
5.2. | Ispitivanje količine i tlaka postojećeg priključka hladne vode (Q-H linija) prije početka radova. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom te građevinske radove. | kpl | 1 |  | 0
5.3. | Rekonstrukcija postojećeg priključka hladne vode na vodovodnu instalaciju javnog vodovoda. Priključak prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća U cijenu uključiti dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Dobava, doprema i ugradnja polietilenske cijevi visoke gustoće PE100 cijevi za rekonstrukciju priključka hladne vode na instalaciju javnog vodovoda. Cijevi za radni tlak 1.6 MPa.
Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem i elektrofuzijskim spojnicama. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Mehanički spojevi osiguravaju se umetkom od nehrđajućeg materijala. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Stavkom obuhvaćeni svi fazonski komadi na trasi cjevovoda.
| PE100 A125-16/100 | m | 25 |  | 0
5.5. | Dobava, doprema i ugradnjapolietilenske cijevi visoke gustoće PE100 cijevi za instalaciju vodovoda i hidrantske mreže. Cijevi za radni tlak 1.6 MPa.
Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem i elektrofuzijskim spojnicama. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Mehanički spojevi osiguravaju se umetkom od nehrđajućeg materijala. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Stavkom obuhvaćeni svi fazonski komadi na trasi cjevovoda.
| PE100 A63-16/100 | m | 20 |  | 0
| PE100 A32-16/100 | m | 20 |  | 0
5.6. | Dobava, doprema i ugradnja spojnog komada s kolčakom i prirubnicom za spoj PVC i lijevanog željeza. Uključivo sav brtveni i spojni materijal.
| NO100 NP16 | kpl | 2 |  | 0
5.7. | Dobava, doprema i ugradnja lijevano željeznog spojnog T komada s prirubnicama. Uključivo sav brtveni i spojni materijal.
| NO100/50 NP16 | kpl | 1 |  | 0
5.8. | Dobava, doprema i ugradnja hvatača nečistoće za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO50 | kom | 1 |  | 0
5.9. | Dobava, doprema i ugradnja kompenzacije za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO50 | kom | 3 |  | 0
5.10. | Dobava, doprema i ugradnja vodomjera za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO20 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
5.11. | Dobava, doprema i ugradnja zaštitnika povratnog toka za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO20 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
5.12. | Dobava, doprema i ugradnja ovalnih zasuna za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO50 | kom | 3 |  | 0
5.13. | Dobava, doprema i ugradnja kuglastog ventila za okno, za radni tlak od 1.6 MPa.
| NO20 | kom | 3 |  | 0
5.14. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod 1,6 MP. Vrijeme trajanja tlačne probe je min. 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema pravilima struke i uputama proizvođača. Tlačnu probu internih instalacija preuzima nadzorni inženjer. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 65 |  | 0
5.15. | Dezinfekcija kompletne nove vodovodne i hidrantske mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od min. 6 sati te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda. | m | 65 |  | 0
5.16. | Izrada snimke trase izvedenog vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
5.17. | Dobava, doprema i ugradnja trake s elektrovodljivom žicom za oznaku položaja cjevovoda | m | 65 |  | 0
0
5.18. | Dobava, doprema i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOVOD | m | 65 |  | 0
5.19. | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka, ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, te kopija u digitalnom obliku na CD-u, format za nacrte dwg. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  | 0
6. VANJSKA INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE I GRAĐEVINSKI RADOVI
6.1. | Rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna betonom C25/30, debljine zidova i dna 20 cm i ploče 20 cm u dvostranoj oplati. U ploči ostaviti otvor 60x60 cm iznad kojeg se montira četverokutni lijevano-željezni poklopac s natpisom "VODA". U oknu su ugrađene penjalice na razmaku od 30 cm. U cijenu je uključena izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje drvene oplate, kao i svi potrebni radovi, materijal, prijenosi i prijevozi, te dobava, čišćenje, savijanje i montaža armature od betonskog čelika. Prije početka radova provjeriti stanje vodomjera ostalih građevina. Obračun po kompletu.
| - okno svijetlog otvora 200x140x130 cm | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Izvedba priključka fekalne odvodnje na postojeće okno fekalne odvodnje. U cijenu uključiti kompletne građevinske radove, dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom te brtvi za brtvljenje spoja cijevi i betonskog zida | kpl | 1 |  | 0
6.3. | Ručni/strojni iskop u zemlji za potrebe izvedbe projektirane instalacije vodovoda i fekalne odvodnje u terenu uz odlaganje iskopanog materijala na lijevu stranu rova, 100 cm od ruba iskopa, uključujući razupiranje. Napomena: iskopi se izvode u punoj dubini bez obzira na slojeve uređenja terena. | m3 | 39.6 |  | 0
6.4. | Dobava, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te grubo razastiranje (na dnu rova) posteljice, odnosno sloja pijeska u debljini od 10 cm | m3 | 3.96 |  | 0
6.5. | Izrada betonske obloge plitko položenih kolektora. Obloga od betona C16/20, dimenzija 50x50cm. Obračun po kubnom metru ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
6.6. | Fino razastiranje na dnu rova (niveliranje) posteljice | m3 | 3.96 |  | 0
6.7. | Priprema, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, pijeska za zatrpavanje cijevi te razastiranje nadsloja do 20 cm iznad tjemena cijevi. Nadsloj se priprema prosijavanjem zemlje od iskopanog materijala. Izvedba prema poprečnom profilu vodovodnog rova u punoj širini (rova). Ovaj nadsloj se ne smije nabijati. Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala. Obavezno izvoditi uz nadzor instalatera nakon uspješne tlačne probe. | m3 | 11.88 |  | 0
6.8. | Zatrpavanje cjevovoda i podzemnih građevina vrši se nakon uspješne tlačne probe. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem i to zamjenskim kamenim materijalom granulacije 16-64 mm. Ručno je predviđeno do 30% rada, a ostalo strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijeganja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Zatrpavanje se vrši do 35 cm od uređenog terena. | m3 | 14.8 |  | 0
6.9. | Razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren, odnosno odvoz preostalog materijala. U stavku ulazi prijevoz, istovar i grubo planiranje. Obračun se vrši po kubnom metru prevezenog materijala u rasutom stanju. | m3 | 21.84 |  | 0
6.10. | Dobava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi SN8. Spajanje na naglavak, komplet s gumenim brtvama. Stavkom obuhvaćeni svi spojni i fazonski komadi na trasi cjevovoda.
| NO100 | m | 15 |  | 0
| NO125 | m | 5 |  | 0
6.11. | Dobava, doprema i ugradnja brtve za nepropustan spoj cijevi i okna. Brtveni sustav za kanalizaciju; L=24cm Napomena: Montirati u oplatu prije betoniranja u koordinaciji s građevinarom. Dimenzije:
| NO125/240 | kom | 1 |  | 0
6.12. | Dobava, doprema i ugradnja dvodijelne cijevne provodnice od nehrđajućeg čelika za nepropustan spoj cijevi i zida građevine uključivo cijev za ugradnju u beton za provodnicu. Napomena: Otvor za cijevnu provodnicu bušiti s dijamantnom krunom i ugraditi cijev za provodnicu. U cijenu uključiti sve građevinske radove i hidroizolaciju. Dimenzije:
| NO125/200 | kom | 1 |  | 0
| NO63/125 | kom | 1 |  | 0
| NO32/80 | kom | 1 |  | 0
6.13. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene kanalizacije. Obračunati po dužnom metru montirane kanalizacije. | m | 20 |  | 0
6.14. | Bušenje i naknadno krpanje svih armirano betonskih nosača, zidova ili ploča minimalne debljine 250 mm za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije na visini do 5 m. Uključivo skela. Dimenzija od Ø 40 do Ø 250 mm | kpl | 25 |  | 0
6.15. | Sanacija (obzidavanje) otvora nakon ugradnje cjevovoda | kpl | 25 |  | 0
6.16. | Građevinski radovi vezani uz instalacije kao pripomoć (štemanje, bušenje, kopanje, itd). | dm3 | 950 |  | 0
6.17. | Potrošni brtveni i pričvrsni materijal potreban za montažu navedene opreme | kpl | 1 |  | 0
6.18. | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka, ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, te kopija u digitalnom obliku na CD-u, format za nacrte dwg. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  | 0
REKAPITULACIJA
5. | VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
6. | VANJSKA INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0

## B.XII. VIK Rekapitulacija
REKAPITULACIJA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
1. | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA | 0
2. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE | 0
3. | INSTALACIJA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE | 0
4. | INSTALACIJA HORIZONTALNE I VERTIKALNE KANALIZACIJE U GRAĐEVINI | 0
5. | VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I HIDRANTSKE MREŽE | 0
6. | VANJSKA INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE I GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) | 0

## B.XIII GHV Uvodne napomene
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Opće napomene
Prije davanja ponude potrebno je provjeriti sve računske radnje unutar Excel filea.
Iskazana cijena je bez PDV-a, isti se obračunava prema važečim zakonskim propisima
Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja radova te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:
· troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
· troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
· troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
· troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda, te kompetne zaštite postojećih prostora i instalacija
· troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu i mikrolokaciju) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu, uključivo svu potrebnu mehanizaciju i dozvole.
· troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće prometne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola
· troškovi čišćenja objekata tijekom građenja bez obzira na broj, vrstu i površinu čišćenja,
· troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
· svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
· svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
· troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, pacijenata i osoblja, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
· troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
· troškovi obuke predstavnika investitora za korištenje ugrađene opreme od strane ovlaštenih servisera
· troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih zakonima, normama, pravilnicima i projektom
· troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora sa svim instalacijama (el. energija, Internet, grijanje i halđenje) za nesmentan rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
· troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,
· troškovi štemanja, bušenja i naknadnog krpanja svih armirano-betonskih nosača, zidova ili ploča za prolaz instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije.
odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se ponuda temelji.
Pretpostavlja se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade izvođača radova te sva davanja, naknade i obveze izvođača radova jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.
Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti ovlaštenih servisera s certifikatom proizvođača za pregled opreme, testiranje i puštanje u pogon
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općenito - obveze izvođača radova Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i projektne dokumentacije, i s njima čini jedinstvenu cjelinu.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ponuditeljima se preporuča posjet gradilištu i upoznavanje s građevinom, sukladno čl. 238. ZJN 2016. za slučaj ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, kako bi se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Sav građevinski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi, sukladno Ugovoru o građenju.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u dva primjerka i u otključanoj elektronskoj formi (Word, dwg, itd).
Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Opći uvjeti Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom i troškovničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće važeće zakone, tehničke propise, standarde i normative.
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, projektanta i investitora.
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju bez pismene suglasnosti projektanta isključuje bilo kakvu odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. Materijal mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013, 030/2014, 130/2017, 039/2019, 118/2020), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 114/2019), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021).
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
Garantni rok teče od dana uspješne primopredaje građevine investitoru.
Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje prema odredbi Ugovora.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI - Općenito
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o gradnji (NN 153/2013, 020/2017, 039/2019, 125/2019), Zakonom o normizaciji (NN 80/13), odnosno zakonima, tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
sve mjere u projektima provjeriti u naravi
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate
Materijal
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se tehničkim svojstvima specificiranim prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Zamjena jednakovrijednog proizvoda moguća je samo prilikom nuđenja. Izmjene jednakovrijednog proizvoda nakon ugovaranja nisu moguće.
Kontrola prije ugradnje provodi se prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 104/2019 ) i pripadajućim normama: građevni proizvod se smije ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode. Kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima takvog građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Svi uređaji koji tome podliježu moraju zadovoljavati važeću europsku direktivu za ekološkim dizajnom.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, dodatke materijalima za rad na niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentimana osnovu zakonskih propisa
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
sva ispitivanja
uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

## B.XIII. GHV
R.b. |  | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.XIII. |  | GHV
1. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1.
1. | 1 | Dobava, doprema i ugradnja vanjske jedinice u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim scroll kompresorima i izmjenjivačem.
Jedinice imaju mogućnost kontinuiranog grijanja pomoću akumulatora topline, koji osigurava grijanje i tokom odleđivanja vanjske jedinice zimi.
Uređaj omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice s dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari, i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =33,50 kW
N =8,98 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,73 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 37,50 kW
N = 9,10 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,12 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 33,50 kW
N = 7,77 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,31 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 30,30 kW
N = 6,76 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,48 (100% opterećenja)
SCOP: 4,10
Kapacitet: 12 HP
Broj kompresora: 1
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 11.100 m3/h
Protok zraka hlađenje: 11.100 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 61,0 dBA
Dimenzije: (š x d x v) :930 x 765 x 1685 mm
Težina: 252 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
Radni medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Sezonski učinak energetske učinkovitosti za hlađenje i grijanje (SCOP,SEER): -3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: +3 %
- Potrošnja električne energije: +3%
- Dimenzije i težina: ± 5%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
1. | 2 | Isto kao stavka 2.1., samo:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari, i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =40,00 kW
N =10,99 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,64 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 45,00 kW
N = 11,20 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,02 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 40,00 kW
N = 9,52 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,20 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 36,30 kW
N = 8,34 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,35 (100% opterećenja)
SCOP: 4,00
Kapacitet: 14 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 13.380 m3/h
Protok zraka hlađenje: 13.380 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 60,0 dBA
Dimenzije: (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
Težina: 319 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
Radni medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Sezonski učinak energetske učinkovitosti za hlađenje i grijanje (SCOP,SEER): -3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: +3 %
- Potrošnja električne energije: +3%
- Dimenzije i težina: ± 5%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
1. | 3 | Dobava, doprema i ugradnja unutarnje jedinice sustava dizalice topline zrak-zrak s maskom predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N= 50 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1000 x 232 x 600 mm
Težina: 27 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 7 |  | 0
1. | 4 | Isto kao stavka 2.3., samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N= 50 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1000 x 232 x 600 mm
Težina: 27 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
1. | 5 | Isto kao stavka 2.3., samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4 kW
N= 90 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1140 x 232 x 600 mm
Težina: 32 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 2 |  | 0
1. | 6 | Dobava, doprema i ugradnja unutarnje jedinice sustava dizalice topline zrak-zrak kazetne izvedbe s donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Ugradnja senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panela: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 6 |  | 0
1. | 7 | Isto kao stavka 2.6., samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panele: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 7 |  | 0
1. | 8 | Isto kao stavka 2.6., samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4 kW
N= 38/45 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 10 m3/min
Protok zraka grijanje: 7 – 10 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 26 - 33,5 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 26 - 33,5 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 16,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panela: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 3 |  | 0
1. | 9 | Dobava, doprema i ugradnja unutarnje jedinice sustava dizalice topline zrak-zrak bez maske kanalne izvedbe.
Motor ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogućih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom puštanja u pogon. Funkcija automatske prilagodbe protoka zraka prilagođava brzinu ventilatora svakom kanalu (10 ili više krivulja ventilatora dostupne su na svakom modelu)
Uređaj je predviđen za montažu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 4,5 kW
Qg = 5 kW
N= 147/151 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 11 - 15 m3/min
Protok zraka grijanje: 11 - 15 m3/min
Eksterni statički tlak (nom/max): 30/150 Pa
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 29 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 29 - 37 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 700 x 800 x 245 mm
Težina: 28,5 kg
Boja kućišta: siva
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Radno temp. područje grijanja i hlađenja: -3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
1. | 10 | Dobava, doprema i ugradnja žičanog daljinskog upravljača s dodirnim ekranom (touch screen) dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja s pametnim telefonom te aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. | kpl | 27 |  | 0
1. | 11 | Dobava, doprema i ugradnja centralnog nadzornog upravljačkog sustava za regulaciju unutarnjih jedinica sustava dizalice topline zrak-zrak. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice dizalica topline zrak-zrak.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj uključuje software koji omogućuje internetski pristup instaliranom sustavu (svim jedinicama pojedinačno ili grupno) ili pristup svakog pojedinačnog korisnika ograničenom i unaprijed definiranom broju uređaja (pristup je zaštićen šifrom).
Proizvod
centralni nadzorno upravljački sustav za regulaciju adresa sustava dizalice topline zrak-zrak. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice dizalica topline zrak-zrak.
Priključak: 230V, 50Hz
Dimenzije:(š x d x v)= 290x243x50 mm
Težina: 2,4 kg
Kriterij jednakovrijednosti:
- Dimenzije: ± 5%
- Težina: ± 5%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
1. | 12 | Dobava, doprema i ugradnja Bus komunikacijske veze od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica sustava dizalice topline zrak-zrak izvode se dvožilnim oklopljenim kablom 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. Izvodi ovlašteni instalater. | kpl | 1 |  | 0
1. | 13 | Dobava, doprema i ugradnja izoliranog bakrenog spojnog elementa za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
|  | Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 21 |  | 0
|  | Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 1 |  | 0
|  | Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom | 3 |  | 0
1. | 14 | Dobava, doprema i ugradnja rashladnog medija. | kg | 9 |  | 0
1. | 15 | Dobava, doprema i ugradnja bakrene cijevi parne i tekuće faze rashladnog medija, kvaliteta za R410A, specijalno očišćene i osušene. U stavci obuhvatiti toplinsku izolaciju debljine 19 mm, s parnom branom za cjevovode za R410A, negoriva, potrebno ljepilo i trake, potreban broj fazonskih komada i sav ovjes Dimenzija:
|  | d 6,4 | m | 92 | 0 | 0
|  | d 9,5 | m | 75 | 0 | 0
|  | d 12,7 | m | 140 | 0 | 0
|  | d 15,9 | m | 65 | 0 | 0
|  | d 19,1 | m | 9 | 0 | 0
|  | d 22,2 | m | 3 | 0 | 0
|  | d 28,6 | m | 45 | 0 | 0
1. | 16 | Dobava, doprema i ugradnja polipropilenske cijevi za odvod kondenzata s unutarnjih jedinica, uključivo izolaciju i potreban broj fazonskih komada (fitinga), brtvi, sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha te spoj na izljevno mjesto. | m | 135 |  | 0
1. | 17 | Dobava, doprema i ugradnja električnog radijatora (ljestve). Cijevi su zavarene na način da se šavovi varenja ne vide. Dimenzije: - širina: 50 cm - visina: 137 cm - Ispitni tlak: 9 bara - Radni tlak: 6 bara Priključci 1/2" Odzračni ventil 1/8" Boja: Prema izboru arhitekta Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile. Stavka uključuje električni grijač: N=750W; 230V-50H
Kriterij jednakovrijednosti:
- Snaga električnog grijača: ± 5%
- Dimenzije: ± 3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl. | 5 |  | 0
1. | 18 | Izvršiti ateste postojećih pričuvnih dimnjaka nakon rekonstrukcije istih. | kpl. | 8 |  | 0
1. | 19 | Hladna tlačna proba ugrađene instalacije radijatora | kpl. | 5 |  | 0
1. | 20 | Topla proba ugrađene instalacije u trajanju od 48 sati uključivo svi potrebni radovi puštanja u pogon i balansiranja sustava. | kpl. | 23 |  | 0
1. | 21 | Puštanje svih sistema u pogon od strane ovlaštenih servisera, uz izdavanje mjernih listova i ovjeru garancije proizvoda. | kpl. | 23 |  | 0
1. | 22 | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (38 bara u trajanju od 24 sata), te vakuumiranje sustava. | kpl. | 18 |  | 0
1. | 23 | Dobava, doprema i ugradnja pričvrsnica, ovjesa i konzola, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu cjevovoda. | kpl. | 23 |  | 0
1. | 24 | Izrada i montaža svih spojnih i proturnih elemenata za povezivanje cjevovoda s prodorima kroz zidove | kpl. | 48 |  | 0
1. | 25 | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka, uključivo sheme i uputa za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. | kpl | 1 |  | 0
1. | 26 | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 2.1.-2.25. |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO KN |  |  | 0
2. INSTALACIJA VENTILACIJE
2.
2. | 1 | Dobava, doprema i ugradnja ventilacijske jedinice horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 650 / 550 / 350 m3/h
ESP = 90 / 70 / 50 Pa
Stupanj učink. (temp.): 84,3% / 86,4% / 90,5%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 73,1% / 76,3% / 82,7%
Dimenzije: (š x d x v) 1350 x 917 x 368 mm
Težina: 61,5 kg
N = 247/173/81 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 39/36/31 dB(A)
Priključak zraka: 250 mm
Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Protok zraka: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m ispod jedinice:+ 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
- Dimenzije i težina: ± 10%
- Stupanj učinkovitosti: - 3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
2. | 2 | Dobava, doprema i ugradnja električnog kanalnog grijača za zagrijavanje svježeg zraka u ventilacijskim sustavima. Kućište izrađeno od obloženog legurom aluminija i cinka, čime se postiže otpornost na visoke temperature. Priključni krajevi imaju gumene brtve za spajanje s kanalom za zrak. Cijev grijaćih elemenata izrađena je od nehrđajućeg čelika . Grijač je opremljen s 2 sigurnosna termostata - jednim ručnim i jednim automatskim. Brzina protoka zraka u kanalu grijača mora biti najmanje 1,5 m/s. Maksimalna temperatura na izlazu iznosi 50°C.
Tehnički podaci:
Qgr = 3 kW
Priključni promjer: 250 mm
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja Qg: - 3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
2. | 3 | Dobava, doprema i ugradnja upravljačkog kompleta za pomoćni grijač. | kpl | 1 |  | 0
2. | 4 | Dobava, doprema i ugradnja protukišne fasadne rešetke izrađene iz aluminija. Boja po zahtjevu Arhitekta Dimenzije: 385x330 mm
|  | 385x330 mm | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Ø 125 | kpl | 2 | 0 | 0
Proizvod: ______________________________
2. | 5 | Dobava, doprema i ugradnja ravnih okruglih vent. kanala izrađenih iz pocinčanog lima, uključujući učvršćenja i spojeve (spiro cijevi), uključivo koljena, prijelaze, T-komade itd. i izolaciju 19 mm za sve odsisne tehnološke vodove. Dimenzije:
|  | Ø 250 | m | 15 | 0 | 0
|  | Ø 100 | m | 15 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava, doprema i ugradnja gipskartonskog revizijskog otvora predviđenog za ugradnju u spušteni strop. U boji po izboru investitora. Dimenzije:
|  | 70x50 cm | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 7 | Dobava, doprema i ugradnja prestrujnih rešetki za ugradnju u vrata. U boji prema zahtjevu Arhitekta Dimenzije:
|  | 425x125 | kpl | 11 | 0 | 0
Proizvod: ______________________________
2. | 8 | Dobava, doprema i ugradnja ugaonih ventilacijskih kanala iz pocinčanog lima, uključujući prijelazne komade, učvršćenja, koljena, račve sav spojni i brtveni materijal, prirubnice, vijke, matice, sidrene vijke, čelične, tiplove, pop-zakovice, traku za brtvljenje, toplinsku izolaciju debljine 13 mm itd. Nakon izrade čelične elemente antikorozivno zaštititi i premazati s dva sloja lak boje. Debljina lima za različite dimenzije kanala – vidi Tehničke uvjete izvođenja. U cijenu uračunati lak u crnoj boji za bojanje plenuma s unutarnje strane. | kg | 250 | 0 | 0
2. | 9 | Dobava, doprema i ugradnja estetski oblikovane ventilacijske rešetke izrađene od visokokvalitetnog aluminija za ugradnju u zidove, stropove ili pravokutne kanale. Sastoje se od čeonog okvira, prednjeg reda horizontalnih lamela i ugradbenog okvira. Energetski učinkovite i akustički oblikovane za optimirano istrujavanje zraka. Lamele su simetrično oblikovane u kompletu sa skrivenim spojnim elementom koji omogućuje istodobno podešavanje lamela. Rešetka dolazi u kompletu s ugradbenim okvirom, tako da nema vidljivih vijaka. Čeoni okvir i lamele izrađeni su od aluminija. Dimenzije:
|  | 625x125 | kpl | 4 | 0 | 0
|  | 525x225 | kpl | 2 | 0 | 0
Proizvod: ______________________________
2. | 10 | Dobava, doprema i ugradnja okruglog prigušivača zvuka, kruta izvedba. Kućište s akustičnom i toplinskom izolacijom. Razne mogućnosti spajanja. Materijal izrade kućišta je čelični pocinčani lim, ispuna je mineralna vuna.
Dimenzije:
Promjer: 250 mm
Dužina: 1000 mm
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl | 2 | 0 | 0
2. | 11 | Dobava, doprema i ugradnja cijevnog ventilatora za odsis sanitarnih čvorova predviđen za podžbuknu ugradnju. V = 60 m3/h Δp=150Pa N = 31 W Uključivo: - Sav potrebni spojni i ovjesni pribor
Kriterij jednakovrijednosti:
- Protok zraka: - 3%
- Pad tlaka: - 3%
- Priključna snaga uređaja:+ 3%
|  | Proizvod: ______________________________ | kpl. | 5 |  | 0
2. | 12 | Dobava, doprema i ugradnja pravokutne protupožarne zaklopke namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti K90, prikladna za ugradnju u ugaoni kanal.Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Dimenzije: DULJINAxŠIRINAxVISINA
- Dimenzije: ± 5%
|  | 400x300x200 | kpl. | 2 |  | 0
2. | 13 | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
2. | 14 | Izrada i montaža svih spojnih i proturnih elemenata za povezivanje kanala s prodorima kroz zidove | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO KN |  |  | 0
3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
3.
3. | 1 | Dobava i ugradnja protupožarne obloge svih ventilacionih kanala od čeličnog lima L 90 koji to zahtijevaju sukladno eleboratu zaštite od požara s mineralnim pločama otpornim na požar 90 min. Grube gustoće 200 kg/m3 Koeficijent provodljivosti topline λ=0,04 W/mK Negorivih u klasi A2 Vrsta obloge: 4-strana Debljina obloge: 60 mm s ojačanom Al- folijom Izolacijske ploče se pričvršćuju metalnim iglicama s tanjurićima, min. 12 kom./m2. Prije montaže sastavi izolacionih ploča (poprečni i uzdužni) lijepe se Poprečne sastave potrebno je dodatno ojačati s trakama od ploča širine 150 mm. Jačina i razmak ovjesa ( navojnih šipki) odabire se iz pripadajućeg dijagrama ( max. razmak 1200 mm ) Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | m2 | 5 |  | 0
3. | 2 | Izrada elaborata o opremanju strojarnica, postrojenja i pomoćnih prostora propisanim znakovima sigurnosti | kpl | 1 |  | 0
3. | 3 | Dobava, doprema i ugradnja zakonom propisanih natpisa i znakova upozorenja | kpl | 1 |  | 0
3. | 4 | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO KN |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
2. |  | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
3. |  | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0

## B.XIV. EL Uvodne napomene
TROŠKOVNIK ELEKTRO INSTALACIJE
UVOD
Ovim troškovnikom obuhvaćene su elektroinstalacije jake i slabe struje. Također su obrađene i gromobransko uzemljivačke instalacije za cijeli objekt. Kabeli se polažu u rebraste cijevi u spuštenom stropu ili podžbukno. Sve stavke podrazumijevaju kompletnu opremu dakle, za ormare da su kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni i ispitani, te opremljeni potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama i sl. Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna sredstva, uključujući montažu, podešavanje, potreban pribor i priključak.
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, kao i odvoz smeća i čišćenje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.

## B.XIV. El Troškovnik
R.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
B.XIV. | ELEKTROINSTALACIJE
Važne napomene!!! Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumijeva se: Nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti Izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjelnika, razvodnih i ostalih kutija, mikro instalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova- sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji Sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.)
Sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, varenja optičke niti, Cu/Sn stopice, vijci, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. Svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećom zakonskom regulativon, propisima i normama. Sva oprema mora imati propisnu atestnu dokumentaciju za kontrolu kvalitete sukladno važećim europskim direktivama. Svi kabelski vodovi u šlicevima moraju biti u zaštitnim cijevima.
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar i izvan objekta. Radovi demontaže i zbrinjavanja postojeće elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije. Stavke rušenja i demontaže uključuju izvođenje radova u potpunosti, što znači da svaka stavka uključuje rušenje, demontažu, prijenos srušenog materijala do mjesta utovara, utovar u kamion i transport do gradske deponije ili do deponije koju odredi Naručitelj. Sve pomoćne radnje, izrada pomoćnih skela, osiguranje i zaštita objekta, te slični pomoćni postupci, također se podrazumijevaju u slijedećim stavkama. Građevinski radovi odnose se na sva štemanja unutar objekta koji se rekonstruira a poradi postavljanja razvodnih kutija na mjestima gdje je debljina zida (gips kartonskog) iznimno mala pa je neophodan manji građevinski zahvat. Isto se odnosi i na izrade utora i proboja na mjestima rekonstrukcije gdje je neophodan zahvat za prolaz vodova odnosno možebitnu ugradnju dijela opreme. Isto se odnosi i na provjeru kao i dokazivanje prohodnosti postojećih trasa.
1.1. | Izrada prodora u konstruktivnim dijelovima objekta, a za razvod instalacija. Uključivo sva potrebna građevinska obrada po uvođenju cijevi ili polica te čišćenje i odnošenje svog viška materijala na lokalni deponij.
| Dimenzija 10x20 cm | kom | 3 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzivne vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9 ili jednakovrijedno_______________, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
| vatrozaštitna pjena | kom | 6 |  | 0
| natpisna pločica | kom | 3 |  | 0
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ENERGETSKI RAZDJELNICI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: da je ormar kompletno sastavljen, opremljen, ožičen, i ispitan, te opremljen potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama, držačem sheme i sl. U radu na razvodnim ormarima uračunati su sitni i spojni materijal, bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje) te izrada i postavljanje ovjerenih shema izvedenog stanja. U razdjelniku treba biti osigurano 30% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumijevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom. Sva oprema u ormarima je 10kA ako nije drugačije naznačeno. Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cjelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U stavkama koje obrađuju strujne krugove, uz nabavu i montažu kabela, obuhvaćeno je i spajanje kabela na oba kraja te u eventualnim razvodnim kutijama. Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. S obzirom da je postojeće stanje samo vizualno pregledano a nije električno ispitano moguća su odstupanja od stvarnog stanja. Obračun će se izvršiti prema stvarnim količinama utvrđenim po izvršenim radovima. Nabavka opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, cijenu i slično. Instalacijski vodovi polažu se u cijevi cjelokupnom dužinom. Cijevi su samogasivog tipa. Spajanje na oba kraja podrazumijeva i spajanje svih uređaja bez da je to zasebno navedeno, a u koliko isto nije obuhvaćeno drugom dokumentacijom.
Razdjelnik: GRO
ORMAR
2.1. | Dobava montaža i spajanje univerzalnog zidnog metalnog tipski testiranog prema IEC 61439-1 ili jednakovrijedno_________________, stupanj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP65, prema shemi “GRO”, nazivnog napona izolacije do 1000 V. Ormar se zatvara u gips kartonsku nišu tako da se stvori dojam ugradnog ormara. Ormar je izrađen od dvostruko dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm RAL 3035. Opremljen s brtvom od pjenaste gume i bravom s dvostrukim umetkom. Ugradbene stepenaste gumene uvodnice, uključujući i stepenaste uvodnice za kabele potrebnog presjeka. U dnu i vrhu razdjelnika montira se L profil za pridržavanje kabela pomoću obuhvatnika odgovarajućeg presjeka. Dimenzije 700x500x260mm ( V x Š x D ). Dovod kabela je sa donje strane a odvod s gornje strane. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
| Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 80A, nazivnog napona Ue=440V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, sa termo-magnetskom zaštitnom jedinicom In=80A, podesiva Ir=(0.7-1.0) x In |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 6A, C krivulje |  | 1
| signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 230 VAC |  | 3
| izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 22x58 380V |  | 1
| odvodnik prenapona 3P+N, I imp (10/350) = 12,5kA; maksimalne struje odvoda (8/20) Imax=50kA, tip 1+2, fiksne izvedbe sa indikacijom dotrajalosti |  | 1
| okidač nap MX220-240V50/60HZ208-277V60HZ |  | 1
| strujni transformator 150/5A CC |  | 3
| gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 4A, B krivulje |  | 1
| multifunkcijski uređaj za mjerenje i prikazivanje električkih parametara (napon, struja, snaga, radna energija, jalova energija, prividna energija, PF, THDi do 15-og harmonika, THDU) dimenzija 96X96 mm s LCD panelom za prikazivanje mjerenih veličina, ugradne dubine 72 mm, točnosti mjerenja 0,5S% za napon i 0,5S% struju te 0,5S% za snagu i energiju, 2% za jalovu energiju, time stamp 1s data log, 1 digitali izlaz |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno__________________, tropolni 3P, 6A, B krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 50A, B krivulje |  | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, B krivulje |  | 10
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 25A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, B krivulje |  | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 16A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 16A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 4
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune funkcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RO-PODRUM
ORMAR
2.2. | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka, tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednakovrijedno_________________, prema shemi “RO-PODRUM”, stupnaj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP66, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, uvod i odvod kabela s gornje strane. Dimenzija 330x430x200 mm (Š x V x D), Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnice za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
| tropolna rastavna sklopka za montažu na DIN šinu, nazivne struje In= 63A, kategorije primjene AC22A pri 380-415V AC 50Hz, kratkospojne uklopne moći Icm= 20 kA, s mogućnošću nadogradnje pomoćnog kontakta |  | 1
| izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 14x51 380V |  | 1
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 16A, B krivulje |  | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 10A, B krivulje |  | 3
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune funkcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RO-KAT
ORMAR
2.3. | Dobava montaža i spajanje zidnog ugradnog modularnog niskonaponskog razdjelnika, tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1ili jednakovrijedno_________________, prema shemi “RO-KAT”, stupnja zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP43, metalna puna vrata, uvod kabela s donje strane. U ormaru osigurati 30% rezervnog prostora. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnice za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
| tropolna rastavna sklopka za montažu na DIN šinu, nazivne struje In= 63A, kategorije primjene AC22A pri 380-415V AC 50Hz, kratkospojne uklopne moći Icm= 20 kA, s mogućnošću nadogradnje pomoćnog kontakta |  | 1
| izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 14x51 380V |  | 1
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, B krivulje |  | 10
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 25A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, C krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, B krivulje |  | 4
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 16A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 16A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 3
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune funkcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  | kompl. | 1 |  | 0
Razdjelnik: RO-POTKROVLJE
ORMAR
2.4. | Dobava montaža i spajanje zidnog ugradnog modularnog niskonaponskog razdjelnika, tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednakovrijedno_________________, prema shemi “RO-POTKROVLJE”, stupnaj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP43, metalna puna vrata, uvod kabela s donje strane. U ormaru osigurati 30% rezervnog prostora. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnice za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
OPREMA:
| tropolna rastavna sklopka za montažu na DIN šinu, nazivne struje In= 63A, kategorije primjene AC22A pri 380-415V AC 50Hz, kratkospojne uklopne moći Icm= 20 kA, s mogućnošću nadogradnje pomoćnog kontakta |  | 1
| izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 14x51 380V |  | 1
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalost |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 16A, B krivulje |  | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 40A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 16A, B krivulje |  | 9
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, tropolni 3P, 16A, C krivulje |  | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 16A, osjetljivosti 30mA |  | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedno_________________, jednopolni 1P, 10A, B krivulje |  | 3
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune funkcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | ENERGETSKI RAZDJELNICI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD
Sve stavke uključuju dobavu i polaganje, te sitni spojni spojni, ovjesni i montamontažni probor. Kabeli se u cijeloj građevini polažu pretežno u savitljive zaštitne plastične cijevi. U cijenu zaštitnih cijevi uračunati sva potrebna štemanja i sve građevinske radove (žbukanje, gletanje, ..) potrebne da se izvrši propisno podžbukno polaganje zaštitnih cijevi. Sve šliceve i otvore nakon polaganja cijevi i završenog uvlačenja vodova, izravnati s razinom zida. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijenu su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali spojni i montažni pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
KABELSKI VODOVI:
3.1. | NYM 5x10 mm2
| Obračun po metru | m | 100 |  | 0
3.2. | N2XH 3x1,5
| Obračun po metru | m | 60 |  | 0
3.3. | NHXH E90 3x1,5
| Obračun po metru | m | 30 |  | 0
3.4. | NYM 3x2,5
| Obračun po metru | m | 800 |  | 0
3.5. | NYM 3x1,5
| Obračun po metru | m | 900 |  | 0
3.6. | NYM 5x2,5
| Obračun po metru | m | 100 |  | 0
3.7. | NYY 3x1,5
| Obračun po metru | m | 100 |  | 0
3.8. | H07V-K 3x1,5
| Obračun po metru | m | 50 |  | 0
3.9. | LiYCY 3x0.75mm²
| Obračun po metru | m | 50 |  | 0
3.10. | LiYCY 8x0.75mm²
| Obračun po metru | m | 80 |  | 0
3.11. | YSLY 7x1.5mm²
| Obračun po metru | m | 30 |  | 0
ZAŠTITNE CIJEVI:
3.9. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi:
| Cs16 | m | 700 |  | 0
| Cs20 | m | 600 |  | 0
| Cs25 | m | 400 |  | 0
| Cs32 | m | 100 |  | 0
KABELSKE POLICE:
3.10. | Dobava i ugradnja perforirane kabelske ljestve GKO 200/60 mm za vodove slabe struje. Ljestve se postavljaju u vertikali te stavka obuhvaća sav spojni, montažni i pričvrsni materijal.
| Obračun po metru | m | 12 |  | 0
3. | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJSKI MATERIJAL
Elementi instalacije kao sklopke, priključnice, tipkala i sl. trebaju biti istog proizvođača. U stavkama gdje se spominju kompleti za smještaj određenog broja modula, uzeti u obzir, nabavu kutije, nosivog okvira i pokrovne ploče (ukrasne maske). Kod ponude priključnica kako 2P+E, tako i 2P, dati cijenu za univerzalnu priključnicu. U cijenu svakog kompleta uračunati sve građevinske radnje i predradnje potrebne za izvedbu podžbuknih kompleta. U svim stavkama gdje se spominje oprema, treba biti obuhvaćena nabava, doprema na gradilište, montaža i spajanje. Nabavka opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, i slično. Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj ili jednakovrijedne europske certifikate. Izvođač je dužan prije početka radova upoznati se u potpunosti sa organizacijom kompleksa, projektom električnih instalacija i željama Investitora.
4.1. | Dobava i postavljanje kompleta za radno mjesto (ured), 4 shuko utičnice + 3 informatičke. Uključuje sav potrebni dodatni materijal. Komplet se sastoji od:
| a) 2P+E utičnica | kom | 4
| b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela | kom | 3
| c) slijepi modul | kom | 1
| d) nosivi okvir za 2x6 modula | kom | 1
| e) ukrasni okvir 2x6M | kom | 1
| f) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 38 |  | 0
4.2. | Dobava i postavljanje kompleta za radno mjesto (ured), 4 shuko utičnice + 2 informatičke. Uključuje sav potrebni dodatni materijal. Komplet se sastoji od:
| a) 2P+E utičnica | kom | 4
| b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela | kom | 2
| c) slijepi modul | kom | 1
| d) nosivi okvir za 2x6 modula | kom | 1
| e) ukrasni okvir 2x6M | kom | 1
| f) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 10 |  | 0
4.3. | Dobava i postavljanje kompleta za ured, 2 shuko utičnice + 1 informatička. Uključuje sav potrebni dodatni materijal. Komplet se sastoji od:
| a) 2P+E utičnica | kom | 2
| b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela | kom | 1
| c) nosivi okvir 5M | kom | 1
| d) ukrasni okvir 5M | kom | 1
| e) p/z kutija d.50 mm 1-struka | kom | 2
| Obračun po kompletu | kompl | 14 |  | 0
4.4. | Dobava i postavljanje kompleta za TV garnituru. Uključuje sav potrebni dodatni materijal. Komplet se sastoji od:
| a) 2P+E utičnica | kom | 4
| b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela | kom | 3
| c) SAT/TV modul | kom | 1
| d) slijepi modul | kom | 1
| e) nosivi okvir za 2x6 modula | kom | 1
| f) ukrasni okvir 2x6M | kom | 1
| g) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 4 |  | 0
4.5. | Dobava i postavljanje kompleta za TV garnituru. Uključuje sav potrebni dodatni materijal. Komplet se sastoji od:
| a) 2P+E utičnica | kom | 2
| b) utičnica RJ45 cat6 utp 1M bijela | kom | 1
| c) SAT/TV modul | kom | 1
| e) nosivi okvir za 6 modula | kom | 1
| f) ukrasni okvir 6M | kom | 1
| g) p/z kutija d.50 mm - 213 x 142 mm | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 3 |  | 0
4.6. | Priključnica jednostruka. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, fi60 mm | kom | 1
| b) suko eu utičnica 2P+E 16A, 230VAC, dimenzije -2M | kom | 1
| c) okvir 2M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 15 |  | 0
4.7. | Priključnica jednostruka. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, fi60 mm | kom | 1
| b) suko eu utičnica 2P+E 16A, 230VAC, dimenzije -2M | kom | 1
| c) poklopac bijeli | kom | 1
| d) okvir 2M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 8 |  | 0
4.8. | Priključnica dvostruka. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, -4M | kom | 1
| b) suko eu utičnica 2P+E 16A, 230VAC, dimenzije -2M | kom | 2
| c) okvir 4M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 10 |  | 0
4.9. | Priključnica dvostruka. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, -4M | kom | 1
| b) suko eu utičnica 2P+E 16A, 230VAC, dimenzije -2M | kom | 2
| c) poklopac bijeli | kom | 2
| d) okvir 4M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 3 |  | 0
4.10. | Kutija za fiksni spoj.
| Obračun po komadu | kompl | 6 |  | 0
4.11. | Jednofazni izvod za uređaje (podno grijanje, klima uređaj, napa...)
| Obračun po komadu | kom | 15 |  | 0
4.12. | Obična sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, fi60 mm | kom | 1
| b) obična sklopka 1P 16A | kom | 2
| c) okvir 2M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 15 |  | 0
4.13. | Izmjenična sklopka za rasvjetu. Komplet se sastoji od:
| a) univerzalna kutija, fi60 mm | kom | 1
| b) izmjenična sklopka 1P 16A | kom | 2
| c) okvir 2M bijela | kom | 1
| Obračun po kompletu | kompl | 23 |  | 0
4.14. | Stropni senzor pokreta i prisutnosti.
| Obračun po komadu | kom | 24 |  | 0
4.15. | Zidni senzor pokreta i prisutnosti.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4.16. | Tipkalo za isklop napajanja JPR.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
4. | INSTALACIJSKI MATERIJAL UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje, varenje, premazivanje bitumenom opreme gromobransko-uzemljivačkog sustava te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. Hvataljke se postavljaju na nosače međusobno razmaknute maksimalno 1m. Nosači su uključeni u stavke hvataljki. U stavke uključene sve potrebne radnje i predradnje. Sve pomoćne radnje, izrada pomoćnih skela, osiguranje i zaštita objekta, te slični pomoćni postupci, također se podrazumijevaju u slijedećim stavkama. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje te izrada dokumentacije izvedenog stanja.
5.1. | Gromobranski vodič RH3 Rf fi8 mm
| Obračun po metru | m | 180 |  | 0
5.2. | SON02 sljemenski nosač
| Obračun po komadu | kom | 40 |  | 0
5.3. | KON04 spojnica za povezivanje
| Obračun po komadu | kom | 40 |  | 0
5.4. | KON02 mjerna križna spojnica
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
5.5. | ZON03 zidni nosač
| Obračun po komadu | kom | 38 |  | 0
5.6. | VZ03 okomita zaštita
| Obračun po metru | kom | 4 |  | 0
5.7. | Spajanje metalnih dijelova na gromobransku instalaciju (okapnice, nosači cijevi rashladnog sustava, ograde i sl.) RH3 Rf žicom 8 mm
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje, varenje, premazivanje bitumenom opreme sustava izjednačenja potencijala te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. Sustav izjednačenja potencijala mora biti izveden s propisnim materijalima a sve mikrolokacije i cijevne obujmice za termostrojarske instalacije moraju imati fotodokumentaciju.
6.1. | Izjednačenje potencijala u objektu, uzemljuju se svi metalni kuhinjski elementi, metalne ograde, komunikacijski ormar, kabelske trase i sl. oprema. Spojevi se izvode P/F vodičima 6-10 mm2. Ukupan broj spojeva je cca 20.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
6.2. | Sabirnica za izjednačenja potencijala, velika izvedba, s nosačima za učvršćenje na zid, iz čeličnog profila, uključeni su natpisi na priključenim kablovima i učvršćenje trake temeljnog uzemljivača. Obavezan PVC pokrov sabirnice.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
6.3. | Dobava, ugradba i spajanje kutije za izjednačenje potencijala općih sanitarija te unutar sanitarija ureda s pripadajućom oznakom broja ureda sve komplet sa pripadajućim stezaljkama te svim spajanjima a za termostrojarske instalacije u istima te sve metalne mase. Kutija se postavlja na dispoziciji u stropu poviše ugradnih lampi.
| Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
6. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SLABA STRUJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni spojni i montažni a nespecificirani materijal kao što su termoskupljajući bužiri, konektori i sl. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja. Zbog pojedinih linkova koji imaju graničnu duljinu, sva oprema strukturnog kabliranja trebala bi biti renomiranog proizvođača kao dole navedeno i specificirano, uz zadovoljavanje ISO/IEC 11801:2002 ili jednakovrijedno___________________. Za sve kabelske vodove izdati certifikate te za opremu ponuditi godišnju garanciju kako je i navedeno (sve komponente od istog proizvođača).
7.1. | Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, oklopljeni, 10GB, klasa Ea, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
7.2. | 19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
7.3. | 19" set vijaka, kaveznih matica+podložne plocice M6 (50 kom)
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.4. | 19" nap. letva 7xshuko,prenaponska zaštita,prekidac,1U,alu
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7.5. | Opt. razdjelnik, 8 niti,LC,9/125μm OS2, izvlačivi,19",1U
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
AP pristupna točka
7.6. | Bežična pr. točka WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n, stropna, PoE upravljanje kontrolerom
| Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
7.7. | Cat.6a, F/FTP kabel, 4x2xAWG 23/1 Class E, s pojedinačnim i zajedničkim zaslonom od Al-folije
| Obračun po metru | m | 3500 |  | 0
7.8. | Univer.opt.kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x9/125μm OS2, veza PTO sa TK ormarom
| Obračun po metru | m | 40 |  | 0
7.9. | Osiguranje postojećeg priključka, dobava, montaža i spajanje PTO (priključnog telekomunikacijskog ormara) u dogovoru s nadzorom i operaterom, s uključenom svim materijalima i priborom.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.10. | Demontaža nekorištene opreme iz postojećeg telekomunikacijskog ormara. Uređenje postojećeg ormara prema potrebama iz projekta te prema potrebama Investitora u vezi zadržavanja postojeće aktivne i pasivne opreme u komunikacijkom ormaru. Montaža, spajanje i označavanje prema novom strukturalnom razvodu. U stavku uračunati svi prespojni kabeli te sva spojna i montažna oprema.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7.11. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
7. | SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | SAT/TV SUSTAV
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja.
8.1. | Mjerenje signala prije same montaže i utvrđivanje pozicije antenskog stupa.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.2. | Dobava i montaža razdjelnog stupa za antene, fi48mm x 5000mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.3. | Dobava i montaža krovnog olovnog lima za cijev fi 60mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.4. | Dobava i montaža gume za krovni lim i cijev univerzalna, max. 60mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.5. | Dobava i montaža obujmica za učvršćenje stupa U 110x20x24, razmak rupa 85mm
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
8.6. | Dobava i montaža podnožje stupa ili cijevi fi 38mm/100mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.7. | Dobava i montaža obujmica za sidrenje u tri smjera
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.8. | Dobava i montaža krajnje stezaljke s kukom (ribica)
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
8.9. | Dobava i montaža zateznog zavrtanja M10 za zatezanje sajle, spaner, DIN1480 ili jednakovrijedno___________________
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
8.10. | Dobava i montaža prolazno krajnjeg krovnog nosača, fi 24mm x 430mm
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
8.11. | Dobava i montaža radijske FM/DAB antene, FM/g=-0.8dB, DAB/g=2.2dB
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.12. | Dobava i montaža UHF antene C21-48/13dB, LTE zaštita @700MHz, duž. 1085mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.13. | Dobava i montaža UHF antene triplex C21-48/15dB, LTE zaštita @700MHz, duž. 1067mm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.14. | Dobava i montaža satelitske antene Al, promjera 105cm. Frekvencijsko područje: 10.70-12.75 GHz, Dobit na 11.70 GHz: 39.4 dBi X-polarizacija: >28 dB, Efikasnost: 70% Offset kut: 21.0°, Tip reflektora antene: offset (F/D 0.66), Širina zrake: 1.7°, Podesiv kut nagiba: 0-80°, Radna temeratura : -30°C do +70°C, materijal izrade antene: plastificirani aluminj
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.15. | Dobava i montaža držača drugog LNB za antene promjera 85-125cm
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.16. | Dobava i montaža satelitskog konvertera sa izlazima LV/LH/HV/HH, uski vrat
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8.17. | Dobava i montaža metalne vezice duž. 290mm x širine 4.6mm
| Obračun po komadu | kom | 30 |  | 0
8.18. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 7mm/75ohma, trostruko oplašten, A klasa, crni, UV otporan
| Obračun po metru | m | 60 |  | 0
8.19. | Dobava i montaža police za ormarić rack 19", plastificirana
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8.20. | Dobava i montaža razvodnika napajanja 4P (rack mount) 10"
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.21. | Dobava i montaža F-F kuplunga za uzemljenje 4-i, F ženski/F ženski
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
8.22. | Dobava i montaža prenaponske zaštite za prijemnu antenu 5-2400MHz, F m/z
| Obračun po komadu | kom | 12 |  | 0
8.23. | Dobava i montaža programibilnog pojačala/pretvarača FM/DAB-VHF/2xUHF, 4 antenska ulaza: FM / DAB-VHF / 2xUHF, fleksibilna matrica s 15 filtara po 1 ... 6 MUX-u za pojedinačnu obradu kanala na bilo koji izlazni kanal, AGC u stvarnom vremenu odvojeno na svim multipleksima, potiskivanje susjednih kanala od 50 dB, automatsko prebacivanje između odbijanja LTE 700-5G i 800-4G, mogućnost kompenzacije nagiba kabela smanjenjem FM i DAB-VHF izlazne razine u usporedbi s UHF razinom, postavljanje zaključavanja sigurnosnim kodom, mogućnost daljinskog napajanja za predpojačala 0/12/24 VDC, desktop PSU s Euro mrežnim utikačem
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.24. | Dobava i montaža fiksnog atenuatora 6dB/47-862MHz, F/muški/ženski
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8.25. | Dobava i montaža fiksnog atenuatora 10dB/47-862MHz, F/muški/ženski
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.26. | Dobava i montaža kompaktnog multiswitcha, in-out/8xMF/1xZEM, 16 izlaza, aktivni
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8.27. | Dobava i montaža F kompresijskog konektora za 7mm kabel, push izvedba
| Obračun po komadu | kom | 80 |  | 0
8.28. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 7mm/75ohma, trostruko oplašten, A klasa, bijeli
| Obračun po metru | m | 250 |  | 0
8.29. | Dobava i montaža završne utičnice FM/TV/SAT 2.2dB
| Obračun po komadu | kom | 7 |  | 0
8.30. | Tehnički pregled zajedničkog antenskog sustava i izrada propisane dokumentacije od strane ovlaštene ustanove.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | SAT/TV SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | SUSTAV ODIMLJAVANJA
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti. U sve stavke uključeno je i mjerenje, ispitivanje, prilagođavanje, obuka korisnika te izrada dokumentacije izvedenog stanja. Napomena: Brava ne smije imati mogućnost zaključavanja- zaključana je isključivo elektroprihvatnikom koji "otpušta" u slučaju dojave požara i u slučaju nestanka električne energije . Brava koja se montira na navedena vrata mora imati kvaku s unutrašnje strane; s vanjske strane bez kvake (tzv "kugla"). Panik okov, brava te set kugla/kvaka nisu predmet specifikacije.
9.1. | Centrala za odimljavanje, 240W, interni kapacitet 7Ah, BUS komunikacija, mogućnost grupiranja motora u 1 grupu, napajanje centrale 230V, izlazna struja (max.) 8A, izlaz za komponente 24V, VdS, osigurana autonomija 72h. U skladu sa EN 12101-10 ili jednakovrijedno___________________. Mogućnost podešavanja funkcija putem USB sučelja s softverom. Mogućnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.2. | DM modul za dodatne grupe/izlaze elektromotora kapaciteta 10A
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.3. | Kontrolna jedinica za vrata 24V DC, 800mA
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.4. | Ručni javljač / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange - za ručnu aktivaciju sustava - LED prikaz stanja sustava (Alarm/ otvoreno/ stanje pripravnosti/ greška) - mogućnost resetiranja sustava unutar javljača - isporuka u metalnom kućištu sa ključem
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.5. | Prekidač LTA-24, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom i membranskom tipkovnicom. Nadžbukna kutija za prekidač AS500
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
9.6. | Vremenska stanica kiša/vjetar sa sa senzorom za kišu i vjetar, upravljačkom jedinicom, temperaturnim senzorom (električno grijanim).
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.7. | Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1. Elektromotor treba postić otvaranje vrata od 90°.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.8. | Konzola za vrata, izrađena od aluminija, tlačna sila 600N, vlačna sila 600N. Napon tijekom pogona 24 V ± 25 %, potrošnja struje max. 1.4A, trajanje uključenja 30%, preostala valovitost 20%, radne temperature -5+75°C, razred zaštite III, vrsta dodatne blokade pogon zaključavanja, RNWG ispitano, broj sinkronizacija pogona 2
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.9. | Samozaključavajuća panik brava za 2-krilna evakuacijska zaokretna vrata sa mogućnošću automatskog otvaranja vratnih krila. Tehničke karakteristike: izrez za kruškasti cilindar, - napajanje 24 V DC / 60 mA - izbačaj glavnog zasuna 20 mm - pomoćni križni zasuni - dimenzije 42x400x15.5mm - razmak 92/72, dubina 35-100mm - prema EN 179 ili jednakovrijedno______________, EN 1125 ili jednakovrijedno________________ - radna temperatura -20° do +60° - 9 mm prihvat kvake sa rascjepom - načini rada: privremeno otvoreno, noćni rad, - za izlaze u nuždi, - za protupožarna vrata, - mehaničko samozaključavanje - povratni signal statusa brave
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.10. | Upravljački MPS mehanizam za elektromotornu bravu za režim rada vrata
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9.11. | Vretenasti elektromotor E250 NT / hod 750, 24V DC, 1.0 A, EV1. Maksimalna težina krila prozora iznosi 100kg.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.12. | Rotaciona bočna konzola za ugradnju elektromotora
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.13. | Elektromotor s polugom za otvaranje jednog krila vrata, 24V DC, 1.4 A, EV1. Navedeni elektromotor postiže otvaranje od 90°.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.14. | Konzola za vrata, izrađena od aluminija, tlačna sila 600N, vlačna sila 600N. Napon tijekom pogona 24 V ± 25 %, potrošnja struje max. 1.4A, trajanje uključenja 30%, preostala valovitost 20%, radne temperature -5+75°C, razred zaštite III, vrsta dodatne blokade pogon zaključavanja, RNWG ispitano, broj sinkronizacija pogona 2
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.15. | Metalni prihvat za elektroprihvatnik i elektroprihvatnik
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.16. | Zatvarač sa kliznom vodilicom i kočnicom, sila zatvaranja veličine 1-4 prema EN 1154 ili jednakovrijedno_______________, za vratna krila maksimalne širine 1100mm, podesiva sila i brzina zatvaranja, završni moment, sa ublaživačem otvaranja. Ugradnja sa suprotne strane od spojnica.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
9.17. | Zatvarač sa kliznom vodilicom, soft close mehanizmom, kočnicom i integriranim redoslijedniom zatvaranja, sila zatvaranja veličine 2-6 prema EN 1154 ili jednakovrijedno_______________, za vratna krila maksimalne širine 1100mm, podesiva sila i brzina zatvaranja i završni moment, sa ublaživačem otvaranja. Montaža sa strane suprotne od spojnica.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9. | SUSTAV ODIMLJAVANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
Sva rasvjetna tijela su od renomiranih svjetskih proizvođača rasvjete. Boju izvora svjetlosti i stupanj zaštite treba poštivati. Dobava opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, i slično. Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad te sav potreban sitni potrošni materijal i radove potrebne da se sustav dovede do funkcionalnosti.
10.1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, dimenzija 1215x80x76mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 20.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2700lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, stupanj zaštite svjetiljke je IP65/IK08 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda)., električna klasa I, temperaturno područje rada od -20˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno___________________ i izjavu za potvrđivanje CE znaka ili jednakovrijedno___________________, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
| Obračun po komadu | kom | 13 |  | 0
10.2. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzija 1197x297x44mm(±5%), PMMA difuzor, s optikom protiv bliještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4300lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, stupanj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP65, IK03, električna klasa II, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno___________________ i izjavu za potvrđivanje CE znaka ili jednakovrijedno___________________, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
| Obračun po komadu | kom | 90 |  | 0
10.3. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzije 1200x200x68.5mm(±5%), PMMA difuzor, s optikom protiv bliještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4300lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, stupanj zaštite svjetiljke je IP44/IK03 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda), električna klasa I, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno___________________ i izjavu za potvrđivanje CE znaka ili jednakovrijedno___________________, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
10.4. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, promjera 240mm(±5%), s optikom protiv bliještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 15.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2048lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, stupanj zaštite svjetiljke je IP44/IK07 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda), električna klasa II, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 90.000 sati pri 70% svjetlosnog toka
| Obračun po komadu | kom | 22 |  | 0
10.5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 13W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 910lm, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, stupanj zaštite svjetiljke je IP65/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda)., električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
10.6. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u pripravnom spoju, CLII.
| Obračun po komadu | kom | 22 |  | 0
10.7. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________ (sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u trajnom spoju, CLII, s jednostranim piktogramom usmjerenja "Ravno".
| Obračun po komadu | kom | 11 |  | 0
10.8. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________ (sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u trajnom spoju, CLII, s jednostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo-Desno".
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
10.9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u pripravnom spoju, CLII.
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
10.10. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________ (sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u trajnom spoju, CLII, s jednostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo-Desno".
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
10.11. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP65/IK07 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________ (sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u pripravnom spoju, CLII.
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
10.12. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne LED sigurnosne svjetiljke, kućište napravljeno od bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm(±5%), stupanj zaštite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa standardom EN 60598 ili jednakovrijedno___________________(sa primjenjivim dijelovima standarda). Svjetiljka namijenjena za radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Ugrađena baterija NiCD 3.6V, 1.7Ah. Svjetiljka primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do +45°C. Izvor svjetlosti je LED traka, efektivnog svjetlosnog toka 100lm. Autonomija svjetiljke 3h, u trajnom spoju, CLII, s piktogramskom naljepnicom usmjerenja.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
10. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
11. | VATRODOJAVA
Ponuditelj je dužan prije davanja ponude upoznati se s predmetnim radovima, obimom posla, projektom sustava dojave požara te svim ostalim projektima koji se vezuju na isti. Shodno dobivenim informacijama popuniti sve stavke koje su dane troškovnikom uključivo sav spojni i montažni materijal, pribor za ispitivanje i slično. Stavka puštanja u rad podrazumijeva sve radnje do dovođenja sustava u alikvotno stanje i pripreme za izdavanje atestne dokumentacije. U cijene polaganja vodova ako nije zasebno navedeno uključeni su i svi radovi izrade utora do dispozicije sukladno dokumentaciji.
11.1. | Isporuka i ugradnja modularne vatrodojavne centrale, kućište od čeličnog lima, s procesorom dvostruke redundancije, prihvat modula do 1 adresibilne petlje po 250 elemenata, serijsko sučelje za spoj upravljačkih sustava, vanjskih pisača itd., programiranje dnevnog i noćnog režima rada, programiranje izvršnih funkcija s dvije zone ili dva javljača koji ovise jedan od drugog, raspoznavanje i procjena statusa onečišćenja javljača, neprekidno automatsko testiranje svih elemenata petlje, kao i ručno testiranje, Ethernet protokol - korištenjem IT infrastrukture korisnika, Pristup upravljačkoj jedinici preko Intraneta i Interneta, memorija događaja s kapacitetom do 35.000 događaja, upravljačko nadzorni panel na hrvatskom jeziku, ugrađena slijedeća oprema: jedinica napajanja 27V/4A, 5 izlaznih linija 27 V za vanjske potrošače s elektronskim osiguračima. Upravljačko nadzorni panel LCD na hrvatskom jeziku , 6 redaka 40 znakova po redku, 2 slobodno programabilna označena tipkala, 2 trobojna LED-a mogu se slobodno programirati i obilježiti, 5 statusnih lista (alarmi, kvarovi, onemogućenja, itd.), indikator statusa u prvom retku zaslona, rad zona (npr. onemogućenje zona 1-10), Grupni rad (npr. simultano onemogućenje svih javljačkih zona), Pojedinačno korisničko upravljanje s lozinkom i profilom korisnika, Svaka promjena korisnika zapisana je u memoriju zapisnika događaja, priključak za vanjske uređaje EPI-sabirnice, priključak za unutarnji/vanjski pisač.
Modul za spoj jedne adresibilne petlje do 250 adresibilnih elemenata, integriran izolator kratkog spoja, linijski otpor 255 Ώ, duljina petlje max 3500 m ( za vodič 2X0.8mm). 5 programibilnih izlaznih releja 3A. Dvije baterije 12 V17Ah u metalnom kućištu.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
11.2. | Dobava i ugradnja komunikatora koji omogućava komunikaciju i dojavu signala vatrodojavne centrala na vatrogasnu postrojbu. Tip i vrstu komukatora uskladiti s lokalnom vatrogasnom postrojbom. Napajanje komunikatora izvesti s vatrodojavne centrale.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
11.3. | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta za smještaj vatrodojavne centrale izvedenog u u klasi T-60 dim 80 X 80 X 35 cm sa zaokretnim ostakljenim vratima, ventilacijskim ekspandirajućim rešetkama na donjoj i gornjoj bočnoj strani ormara
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
11.4. | Dobava i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje komplet s podnožjem sljedećih karakteristika: - mogućnost odabira dimnih i/ili toplinskih karakteristika požara -mogućnost pojedinačnog odabira klasa požara - podešavanje osjetljivosti na dim i toplinu prema normi EN 54 ili jednakovrijedno___________________ - onemogućavanje lažnih alarma putem procjene analize dima na temelju temperature (CUBUS prilagodba) - procjena pred alarma na 30% i 75% od alarmnoga praga - alarmni izlaz za vanjsku indikaciju alarma - mogućnost odabira vremena korištenja javljača i vrijednosti razina onečišćenja - radni napon: 12 - 30 VDC - struja mirovanja: 120μA - Izlazna struja: 0,1 mA/1 mA/5 mA - Izlazni napon: 5 V ili 6,8 VDC programabilno - Princip funkcioniranja: Tyndallov efekt (dim) NTC senzor (toplina) - Osjetljivost na dim: prema normi EN 54-7 ili jednakovrijedno___________________ - Osjetljivost na toplinu: prema normi EN 54-5 ili jednakovrijedno___________________(klasa A1, A2, B, indeks S i R u svim klasama) - Klasa zaštite: IP 44 ili jednakovrijedno___________________ sa standardnim podnožjem - komplet s podnožjem
| Obračun po komadu | kom | 36 |  | 0
11.5. | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara karakteristika kao u prethodnoj stavci s ugrađenom sirenom slijedećih karakteristika: Vrste tonova: DIN ton: od 1200 do 500 Hz Slow whoop: od 500 do 1200 Hz Sweden ton: 660 Hz (150 ms on/150 ms off) Kontinuirani ton: 990 Hz Glasnoća (DIN ton): 92 dB/81 dB/69 dB (visoko/srednje/nisko) Potrošnja energije (sve vrste tonova): 6,5 mA/3,7 mA/1,9 mA komplet s podnožjem
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
11.6. | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara kao u stavci 4 s ugrađenim osjetnikom CO osjetljivosti 40 ppm CO plina (prema FprEN 54-26 ili jednakovrijedno___________________) i izolatorom pelje, komplet s podnožjem
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
11.7. | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje stupnaj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP24. Aktivira se razbijanjem staklene pločice. Status aktivacije indiciran je putem ugrađene LED lampice i ostaje na snazi sve dok se ne zamijeni staklena pločica. Dostavlja se sa staklenom pločicom za aktivaciju i testerom za provjeru ispravnosti uređaja. - Radni napon: od 12 do 31 VDC - Struja mirovanja: maks. 120 μA na 30 VDC - Struja alarma: 2,5 mA
| Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
11.8. | Isporuka i ugradnja kombinirane sirene/bljeskalice za ugradnju u zatvorenim prostorima u skladu s EN 54-3 ili jednakovrijedno___________________ slijedećih karakteristika: Radni napon: od 17 do 60 VDC Frekvencija bljeskanja: 0,5 Hz ili 1 Hz (može se podesiti) Struja alarma: 25 mA/0,5 Hz, 45 mA/1 Hz Vrste tonova: 32 uklj. DIN ton i Slow Whoop ton (može se podesiti) Glasnoća: 97 dB(A) ili smanjenje za -8 dB(A) (može se podesiti)
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
11.9. | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje i pripadajućom n/ž kutijom. Modul ima jedan programibil izlazni relej dva monitorirana ulaza za prihvat beznaponskih kontakata i jedan ulaz za nadzor DC napona do 30 V Svaki ulaz može se konfigurirati sa ili bez nadzora ( upotrebom otpornika 180Ώ kao "ulaz" ili "zona" , s ugrađenim izolatorom petlje zajedno s pripadajućom n/ž kutijom. Radni napon: od 12 do 30 VDC Potrošnja energije: 550 μA Funkcija: 1 relejni izlaz, 2 primarna ulaza, 1 naponski ulaz Relejni izlaz: bistabilni relejni kontakt 230 V/2 A, (60 W) Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte Izolator kratkog spoja: integriran Klasa zaštite: stupnaj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP66
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
11.10. | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje i pripadajućom n/ž kutijom. Modul ima mogućnost spajanja dva programibilna izlazna releja i četiri monitorirana ulaza za prihvat beznaponskih kontakata. Svaki ulaz može se konfigurirati sa ili bez nadzora ( upotrebom otpornika 180Ώ kao "ulaz" ili "zona" , s ugrađenim izolatorom petlje zajedno s pripadajućom n/ž kutijom Radni napon: od 12 do 30 VDC Potrošnja energije: 630 μA Funkcija: 2 relejna izlaza, 4 primarna ulaza Relejni izlaz: bistabilni relejni kontakt 230 V/2 A, (60 W) Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte Izolator kratkog spoja: integriran Klasa zaštite: stupnaj zaštite prema IEC 60529 ili jednakovrijedno_________________ a minimalno IP66
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
11.11. | Označavanje svih elemenata sustava.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
11.12. | Dobava i polaganje kabela Cat 6 UTP za spoj vatrodojavne centrale na komunikacijski ormar
| Obračun po metru | m | 20 |  | 0
11.13. | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže na u kabelsku trasu i pripadajuće obujmice
| Obračun po metru | m | 750 |  | 0
11.14. | Dobava, montaža i spajanje kabela JEB-H(St)H FE 180 E 30 2x2x0,8mm za povezivanje alarmnih sirena. Kabel se polaže u kabelsku trasu i na pripadajuće obujmice
| Obračun po metru | m | 200 |  | 0
11.15. | Dobava, montaža i spajanje kabela NYM 3X2,5mm² za napajanje vatrodojavne centrale
| Obračun po metru | m | 10 |  | 0
11.16. | Dobava i polaganje kabela U/UTP Cat 6 za spoj VDC na glavni komunikacijski ormar.
| Obračun po metru | m | 20 |  | 0
11.17. | Programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
11.18. | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava.
| Paušal | paušal | 1 |  | 0
11.19. | Obuka korisnika, upis korisničkih tekstova, izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
11.20. | Izrada ovjerenog projekta izvedenog stanja.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
11. | VATRODOJAVA UKUPNO: |  |  |  | 0
12. | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE
Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove na "CJELOVITOJ OBNOVI ZGRADE B" a prema naputcima Investitora te nadzornog inženjera. Po završetku svih elektro radova , a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja , te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Tehničkom propisu NN 5/10 i prema Pravilniku o tehničkim normativima.
12.1. | Izrada projekta izvedenog stanja, službenog naziva IZVEDBENI PROJEKT od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike za sve radove obuhvaćene troškovnikom, uključujući izradu nacrta koji ne postoje sa premjeravanjem u mjerilu, sve u tri primjerka te na zaštićenom CD-u, te ulaganje jednopolnih shema u razdjelnice sa označavanjem elemenata. Isti mora biti odobren od glavnog projektanta elektrotehničkih instalacija i služi kao dokumentacija za tehnički pregled.
| Paušal | paušal | 1 |  | 0
12.2. | Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove na "ZGRADI B" a prema projektu.
● otpor izolacije instaliranih vodova
● zaštite od indirektnog napona dodira
● mjerenje otpora petlje
● intenziteta osvjetljenja opće rasvjete
● intenziteta osvjetljenja sigurnosne rasvjete s autonomijom od 3h
● sva funkcionalna ispitivanja
● neprekinutosti PE vodiča
● ispitivanje ZUDS
● svih mjera za izjednačenje potencijala
● vizualni pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od udara munje i unutarnje LPS zaštite
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
12.3. | Uređenje i vođenje gradilišta sa provedbom mjera zaštite na radu u skladu sa Planom izvođenja radova te Zakonom i Propisima iz područja zaštite na radu.
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
12.4. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih F/FTP veza ● sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1 ili jednakovrijedno___________________za Cat.6 "Class E" ● rezultate dostaviti u elektroničkom obliku sortiranim po telekomunikacijskim područjima, s odgovarajućim oznakama
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
12. | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ENERGETSKI RAZDJELNICI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KABELSKI VODOVI - ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJSKI MATERIJAL UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | SAT/TV SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | SUSTAV ODIMLJAVANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
11. | VATRODOJAVA UKUPNO: |  |  |  | 0
12. | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
B.XIV. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## REK. B
R E K A P I T U L A C I J A B - OBRTNIČKI RADOVI
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
B.II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
B.III. | ZIDARSKI RADOVI - PODNI ESTRIH UKUPNO
B.IV. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO
B.V. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO
B.VI. | UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VII. | UNUTARNJA PP STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KERAMIKA UKUPNO
B.IX. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - KAMEN UKUPNO
B.X. | KIPARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:
B.XI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
B.XII. | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO | 0
B.XIII. | GRIJANJE HLAĐENJE I VENTILACIJA UKUPNO | 0
B.XIV. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO | 0
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE